附件6.1：技术任务书（消防改造工程）

工程概况及编制依据

工程概况

本工程为校内消防改造工程，施工地点位于多个学校校园内，施工范围涵盖消防多个专业内容。本工程有涉及多所学校内的风机风管改造，施工窗口期只有学校放假期间，不能影响学校厨房的使用，所有施工环节需严格遵循施工图纸及相关工程规范要求，综合考虑施工过程中的各类相关费用，确保工程有序推进。施工期间需充分兼顾校园教学秩序，严格控制施工噪音、合理安排施工时间，避免对师生正常上课、考试及校园生活造成影响，同时配合学校相关管理规定，保障施工安全与校园安全。

现行强制执行国标

GB 55036-2022《消防设施通用规范》（全文强条）

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》（全文强条）

GB 50016-2014（2018版）《建筑设计防火规范》

GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》

GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 5135系列 消防产品3C认证标准

通用施工总则

施工前必须完成图纸会审、技术交底、综合管线排布，消防管线优先于给排水、暖通、电气管线，严禁消防管线弯折、遮挡、移位。

所有变更必须出具设计变更单、审图复核意见，施工班组严禁私自调整管径、喷头点位、探测器位置、风管截面。

隐蔽工程、试压工程、封堵工程必须先自检、报验、影像留存，验收合格后方可隐蔽、封板、回填。

所有消防设备、主材必须带3C认证、出厂合格证、型式检验报告、出厂条码，同批次进场抽检，不合格材料无条件清场。

施工全过程执行“样板先行”，管道支架、喷头安装、箱体安装、线缆敷设先做样板，验收合格大面积施工。

原材料、设备进场管控技术要求

材料准入硬性要求

水系统管材：消防主管采用热镀锌无缝钢管/热镀锌焊接钢管，管壁无锈蚀、起皮、裂纹，镀锌层完整，严禁使用冷镀锌、翻新管材；

阀门、报警阀、水流指示器、消火栓：阀体铸造标识完整，压力参数匹配设计压力，带消防3C证书；

喷淋喷头：直立型、下垂型、边墙型、隐蔽式型号匹配区域，冷库、厨房、配电室选用耐高温/耐高温专用喷头，严禁混用；

电气线缆：消防专用无卤低烟阻燃耐火线缆（WDZ-NH），报警、动力、照明线缆分规格，线缆印字连续清晰；

封堵材料：防火隔板、防火岩棉、防火密封胶、防火泥具备耐火检测报告，匹配墙体、楼板耐火极限。

堆放与保护技术要求

钢管垫高≥15cm架空堆放，防雨防潮，管口临时封堵，防止泥沙杂物进入管道；

报警主机、探测器、模块、应急灯具在室内干燥库房存放，禁止暴晒、磕碰；

防火封堵材料单独存放，远离施工动火、潮湿区域。

预埋、套管、预留洞口专项施工技术要求

穿墙、穿楼板消防管道套管要求

套管规格：比主管大2个规格型号，钢制刚性套管，壁厚达标；

楼板套管：普通区域高出完成地面20mm；卫生间、地下室、防水区域高出完成地面50mm；

墙体套管：两端与墙体装饰面平齐，穿越防火分区墙体必须加装防火套管；

施工禁止：套管直接焊接结构主筋，采用附加钢筋独立固定，不破坏结构承载力。

电气管线预埋要求

消防报警、应急照明线路暗敷：采用镀锌金属线管，保护层厚度≥30mm；明敷必须金属桥架/金属线管保护，可燃吊顶内全部金属管敷设；强弱电管线分开敷设，间距≥300mm，禁止同管穿线。

风管预留、设备基础预埋

排烟风机、正压送风机基础高出地面150mm，预埋减震地脚螺栓；

风管穿墙防火分区预留洞口尺寸外放50mm，预留封堵余量。

消防给水及消火栓系统施工技术细则

管道连接工艺

DN≤50管道：螺纹连接，丝扣饱满、缠消防专用生料带，外露丝扣2-3扣，做好防腐防锈；

DN≥65管道：沟槽卡箍/法兰连接，沟槽深度、宽度符合国标，切口平整无毛刺；

管道严禁对口焊接、违规缩径，转弯优先采用标准弯头。

支吊架安装硬性参数

水平管道支架间距：DN50≤3.5m；DN80≤4.5m；DN100≤6m；立管每层设置固定支架；消防主管、分区干管设置防晃支架，喷淋干管每15m增设一组防晃支架。

消火栓箱体安装

箱体中心距建筑完成地面1000mm，箱体垂直方正，垂直度偏差≤3mm；

栓口朝外、禁止阀门侧向靠墙安装；

箱内水带、水枪、消火栓按钮配齐，管线暗入箱内，排布规整；

地下室、机房落地消火栓底部做防腐、防潮处理。

水泵、稳压罐安装

消防水泵设置减震底座、柔性防水接头、偏心异径管；吸水管道采用偏心大小头（管顶平接）；水泵控制柜独立供电，双电源自动切换；水泵铭牌参数、扬程、流量匹配设计图纸。

水系统试压、冲洗标准（强条）

强度试验：试验压力=设计压力1.5倍，且不小于1.4MPa；稳压30min，管道无变形、无渗漏，压降≤0.05MPa合格；

严密性试验：设计工作压力稳压24h，压降≤0.01MPa，无渗漏；

管道冲洗：水流速≥1.5m/s，进出口水质一致、无泥沙杂质，冲洗完毕封闭管口。

自动喷水灭火系统施工技术细则

喷头安装管控

喷头距梁、墙体边缘距离≥0.5m，标准房间喷头间距≤3.6m，距墙边≤1.8m；

吊顶喷头紧贴吊顶板面、无空隙，无遮挡灯具、风口；

货架、车库、中庭选用大流量专用喷头，严禁普通喷头替代；

喷头施工禁止涂刷油漆、磕碰玻璃球，破损喷头整体更换。

核心组件安装要求

水流指示器：安装在分区干管起始段，距弯头、阀门≥5倍管径，标识分区编号；

报警阀组：阀体竖直安装，水源侧、系统侧标识清晰；水力警铃安装外墙公共区域，距报警阀≤20m，声强≥70dB；

末端试水装置：每层最不利点设置，距地1.5m，设置专用排水立管，禁止就地排水泡顶。

系统调试要求

开启末端试水装置，5s内压力开关、水流指示器反馈信号，报警阀自动开启，消防水泵联动启动，最不利点水压≥0.05MPa。

火灾自动报警系统施工技术细则

探测器、手报安装

烟感、温感避开空调出风口、灯具、梁位，镂空吊顶探测器上翻至顶板敷设；

手动报警按钮：步行距离≤30m，底边距地1.5m，安装牢固、敲击无障碍；

声光报警器、消防广播贴顶安装，走廊居中布置。

线缆敷设与接线

报警总线、24V联动电源、应急广播、消防电话分槽敷设，禁止混穿；

线缆接头全部设置在接线盒内，搪锡压接，绝缘包裹，线缆编号永久标识；

消防弱电桥架与强电桥架水平间距≥300mm，交叉做隔热隔离处理。

主机及联动控制要求

消防控制室主机落地安装，底座高出地面100-200mm；

所有设备地址编码匹配竣工图纸；

联动逻辑合规：报警联动排烟风机、切断非消防电源、启动喷淋泵、开启应急照明、关闭防火卷帘，逻辑100%匹配设计。

防烟、排烟系统施工技术细则

风管制作安装

排烟风管采用镀锌钢板，厚度满足中压风管标准；风管法兰防火密封垫密闭完整；穿越防火分区风管加厚加固，全部采用不燃材料制作，禁止可燃复合风管。

阀门硬性施工要求

280℃排烟防火阀：风机入口、分区支管、穿越防火墙处强制设置；

正压送风口、排烟口启闭灵活，执行机构接线牢固，反馈信号正常；

阀体标识流向、防火温度参数清晰。

风机安装与调试

风机加装减震垫、减震吊架；风管与风机采用不燃柔性软接；系统漏风量按中压风管验收；单机试运行无异常震动、异响，联动火灾信号自动启停风机。

应急照明、疏散指示系统施工要求

公共走廊、楼梯间、设备机房、地下室全覆盖敷设，集中电源/自带电源灯具匹配设计；

疏散指示箭头指向安全出口，转角、坡道、楼梯平台加密布设；

火灾状态强制点亮，断电后备供电时长≥90min；

线路耐火敷设，穿越隔墙同步完成防火封堵。

防火封堵、隐蔽工程专项技术要求

封堵范围

管道穿防火墙、楼板、电缆桥架穿墙、线管洞口、风管穿墙缝隙、箱体后背墙体全部封堵。

施工工艺标准

缝隙内侧填充密实防火岩棉，外侧涂刷膨胀型防火密封胶；楼板洞口封堵耐火极限≥楼板本体耐火极限；封堵无空洞、无开裂、无透光缝隙；隐蔽前拍摄全景、细部影像归档。

隐蔽工程验收清单

预埋套管、吊顶内管线、吊顶内喷淋支管、桥架穿墙封堵、地下墙体预埋管道、地下泵房预埋基础，全部隐蔽报验。

施工现场安全及动火施工技术要求

消防管道切割、沟槽动火执行三级动火审批，作业专人监护，配备干粉灭火器、接火斗；

吊顶封板、装修阶段禁止大面积动火；

施工期间原有临时消防水系、消防通道全程畅通，严禁占用；

报警设备、喷头成品保护，装修交叉施工覆盖防护，防止污染破损。

质量通病禁止及整改要求

禁止：管道支架偷减、无防晃支架、套管缺失、封堵敷衍；

禁止：喷头遮挡、探测器被风口遮挡、手报被箱体遮挡；

禁止：线缆无编号、总线与动力线共管、报警设备缺接地；

禁止：试压资料造假、未冲洗直接封板、竣工图与现场不符。

竣工资料及验收归档技术要求

前期资料：图纸会审、技术交底、设计变更、材料报审+3C+合格证；

过程资料：隐蔽验收记录、套管施工记录、封堵记录、管道试压、冲洗记录；

调试资料：单机调试、系统联动调试、风机水泵报警联动报告；

竣工资料：盖章竣工图、设备清单、检测报告、竣工报验资料，全程可追溯，满足消防验收、城建归档要求。