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项目概况
项目名称
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-第二批35所学校室内外精装修及水电工程专业分包。
项目地点
珠海市香洲区，35所学校校园内
项目建设内容
本项目主要对珠海市香洲区第二批35所中小学及幼儿园进行室内外精装修及水电工程改造，涵盖以下主要内容：
室外工程：运动场改造（跑道、篮球场、足球场等）、围墙工程、阻根墙、排水沟、路牙石、人行道、绿化改造、塑胶地面等。
室内精装修工程：厨房改造、卫生间改造、体育馆翻新、屋面工程、墙面地面天棚装修、门窗工程等。
安装工程：电气工程、给排水工程、通风工程等。
项目规模
本项目涉及35所学校的室内外精装修及水电工程专业分包，工程内容包括土建工程和安装工程两大部分。
施工时间及现场管理特点
投标人须提前熟悉校园场地现状、施工边界、管控规定、教学时段及车辆机械通行条件，明确校园出入口、通行权限、道路限高限宽及承载标准。所有施工机械、材料运输车辆须严格按照校方审批的路线、时段进出校园，严禁擅自改道、占用非施工道路、碾压绿化带及消防通道。
施工机械、车辆进出校园须避让学生上下学高峰时段；确需该时段通行的，须提前1个工作日向校方提交书面申请，获批后安排专人全程交通引导。
校内车辆行驶限速5km/h，严禁鸣笛、超速、抢行。运输车辆出场前须彻底冲洗车轮、车厢，杜绝带泥上路、物料撒漏，严格遵守珠海市城市道路运输管理规定。
进场施工机械须统一停放于划定封闭施工区域，禁止随意停放、擅自转场；机械转场需全程封闭、专人引导，避开学生活动区域。所有施工机械须验收合格，具备有效年检、特种设备操作证件，报监理备案后方可使用，严禁使用报废、无证、带病设备。
正常教学上课期间，须采用低噪音作业模式，禁用高噪音设备，配套落实降噪措施，确保施工噪音达标，不干扰校园教学秩序。
施工废水、废料、建筑垃圾须严格按照校方指定路线、方式排放及清运。
施工全过程服从校方日常管理及教学秩序管控，严格遵守校园临时活动、考试期间的停工要求。
针对需保护性拆除的施工项，须规范作业并配合将拆除物料转运、堆放至校方指定校内位置。
招标范围
工程范围
本次招标范围为珠海市香洲区第二批35所学校室内外精装修及水电工程专业分包，具体包括但不限于以下内容：
2.1.1土建工程
室外工程：
运动场改造：跑道拆除与翻新、篮球场改造、足球场改造、塑胶地面铺设等
围墙工程：新建围墙、围墙翻新、围墙基础等
道路及排水：路牙石更换、人行道改造、排水沟修建、检查井等
绿化工程：绿化修复、阻根墙、种植土回填等
其他：沙池、戏水池、塑胶平台、木质平台等
室内精装修工程：
厨房改造：墙面砖、地面砖、铝扣板吊顶、排水沟等
卫生间改造：洁具更换、防水工程、墙地砖、隔断等
体育馆翻新：屋面工程、木地板、墙面涂料等
屋面工程：防水层、保温层、刚性层、屋面绿化等
墙面工程：内墙涂料、外墙涂料、墙面砖、挂网抹灰等
地面工程：防滑地砖、实木地板、水泥地面等
天棚工程：铝扣板吊顶、涂料天棚等
2.1.2安装工程
电气工程：
配电箱安装及元器件更换
配管配线：镀锌钢管、WDZC-BYJ电线等
灯具安装：LED防水防尘平板灯、紫外线杀菌灯、体育场馆照明等
开关插座：照明开关、安全型插座、空调插座等
桥架安装：防水型电缆桥架及支架
电缆敷设：电力电缆、电缆保护管等
给排水工程：
给水系统：PPR给水管、不锈钢管、阀门、水龙头等
排水系统：UPVC排水管、HDPE双壁波纹管、检查井、地漏等
管沟土方开挖及回填
通风工程：
通风管道：镀锌薄钢板风管、不锈钢板风管
通风设备：离心式通风机、换气扇等
风口及阀门：铝合金百叶风口、防火阀、调节阀等
技术标准和规范
主要技术标准
本工程施工及验收必须严格遵循国家、行业及地方现行的有关标准、规范和规程，包括但不限于：
3.1.1土建工程
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《建筑地面设计规范》GB50037-2013
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2006
《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2015
3.1.2安装工程
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
3.1.3安全文明施工
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
主要工程内容及技术要求
拆除工程
4.1.1一般要求
拆除前应做好对原有建筑结构、管线及周边设施的保护措施
拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，甲方负责安排垃圾清运车辆，乙方需配合废料、垃圾装车
拆除过程中应采取降尘措施，减少对周边环境的影响
保护性拆除的设备、材料应妥善保管，按甲方要求进行利旧安装
4.1.2主要拆除内容
跑道拆除：拆除13mm厚全塑型塑胶面层及50mm厚度内沥青基层
墙体拆除：砖砌体、混凝土构件拆除
地面拆除：地砖、木地板、刚性层、防水层等拆除
天棚拆除：吊顶龙骨及饰面、涂料层等拆除
屋面拆除：屋面板、防水层、保温层、刚性层等拆除
门窗拆除：实木门、铝合金窗、百叶窗等拆除
围墙拆除：铁围墙、砖围墙等拆除
洁具拆除：蹲便器、淋浴器、洗手盆等拆除
墙面工程
4.2.1内墙涂料墙面
基层处理：墙体清理干净，满挂热镀锌钢丝网，刷界面处理剂一道
抹灰层：15厚M5混合砂浆，分两遍压实抹平
腻子层：内墙耐水腻子三道
涂料层：无机内墙涂料一底两面，燃烧性能等级不低于A级
钢丝网规格：φ0.9网孔12.7x12.7，用φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距<500mm
4.2.2内墙面砖墙面
基层处理：墙体清理干净，素水泥浆一道
防水砂浆层：15厚D（W）PM15水泥防水砂浆（掺5%防水剂）分层压实抹平
防水层：1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）
粘结层：5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
面层：5-8厚釉面砖，专用瓷砖胶粘贴，专用勾缝剂勾缝
4.2.3外墙涂料墙面
基层处理：满挂热镀锌钢丝网，墙面均满刷界面处理剂一道
找平层：15厚M15找平型水泥抗裂防水砂浆（内掺杜拉纤维0.9kg/m³）分两次抹平，每次厚度7~8mm
面层：5厚M15聚合物水泥防水砂浆
涂料层：无机外墙涂料（质感涂料），颜色与原外墙涂料颜色一致
4.2.4外墙面砖
基层处理：满挂热镀锌钢丝网，刷界面处理剂一道
找平层：15厚M15找平型水泥抗裂防水砂浆（内掺杜拉纤维0.9kg/m³）分两次抹平
粘结层：外墙面砖专用粘结剂
面层：5～8厚外墙面砖，专用砂浆勾缝，必须洒水养护7天
面砖不应采用密缝拼贴，缝宽宜大于5mm，缝深不宜大于3mm
陶瓷砖吸水率Ⅳ区不应大于6%
地面工程
4.3.1防滑地砖楼面
基层：原钢筋混凝土楼板，清理至基层
防水层：2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）+2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿墙上翻300mm
附加防水：在穿楼板管道、烟道根部、楼地面与墙面相交阴阳角（修补成R20圆弧形）等节点处300mm范围内做附加防水
保护层：20厚M20水泥砂浆保护层，侧墙保护层为粘钉挂网抹面，10厚M15水泥砂浆，与墙面找平层接平
粘结层：瓷砖胶粘贴
面层：8-10厚防滑地砖铺实拍平，白水泥（或填缝剂）擦缝
4.3.2实木楼板（有隔声）
基层：铲除原地板面层至钢筋混凝土楼板，随捣随抹，清扫干净
找平层：6厚LC7.5轻骨料砂浆找平层
隔声层：3厚ALE隔声涂料
保护层：20厚DSM15水泥砂浆保护层
衬垫层：3厚泡沫塑料垫衬垫
面层：15厚910X155多层木地板，燃烧性能等级不低于B1级
4.3.3水泥混凝土地面
基层：素土夯实，压实系数符合设计要求
垫层：100厚C25/C30混凝土，含模板制作安装
面层：随捣随抹光
天棚工程
4.4.1铝扣板顶棚
基层：原始混凝土楼板，清理吊顶至基层，满刷界面处理剂一道
防潮层：1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防潮层
龙骨：配套钢龙骨
面层：600×600×0.8铝扣板，用于厨房时燃烧性能等级不得低于A级
4.4.2涂料顶棚
基层：原始混凝土楼板，清理至基层
防潮层：1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防潮层
腻子层：刮内墙耐水腻子两道（厚度2~3厚）
涂料层：内墙无机防霉涂料一底两面，燃烧性能等级不得低于A级
屋面工程
4.5.1屋面防水保温
结构层：钢筋混凝土屋面板
找平层：20厚WSM15水泥砂浆找平层
隔离层：满铺200g/m²无纺布隔离保护层
保温层：100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），燃烧性能等级B1级
防水层：3.0mm+3.0mm厚（两道）SBS改性沥青防水卷材；2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料
刚性层：50厚C20细石混凝土随捣随抹光，内配筋冷拔4的钢筋，双向中距200mm钢筋网片，置于中上部，保护层≥10mm
分格缝：设分格缝≤3m×3m（缝处钢筋网必须断开），缝宽20mm，缝同混凝土厚度。与女墙、山墙交接处留30mm宽缝，缝深同混凝土厚度
嵌缝：所有缝内麻丝填缝，缝口嵌填建筑密封膏，膏厚为缝宽0.6倍
4.5.2屋面种植
防水层：耐根穿刺防水层
滤水层：1220高密度聚乙烯防排水保护板（自带土工布，1.2mm厚，20mm高），排水板抗压强度≥450KPa
隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层，不应小于200g/m²
刚性层：40厚C25UEA补偿收缩细石砼（掺水泥用量12%），内配φ4@150双向焊接钢筋网片
种植土层：覆土层厚度满足设计要求
体育馆屋面工程
4.6.1金属屋面系统
屋面板：0.9厚YX65-300型铝镁合金屋面板或0.6厚HV475型360度直立锁边镀铝锌彩钢压型板
支座：铝合金支座，带隔热垫片
保温层：50mm厚岩棉隔离层+100mm厚保温岩棉
衬檩：2.5mm厚冷弯镀锌几字形钢衬檩高度不小于100mm，间距不大于1.2m
持力板：1.0mmYX35-190-950型镀铝锌压型持力钢板
4.6.2钢结构防腐防火
除锈：所有钢构件制作前需彻底除锈，除锈等级达Sa2.5级
底漆：二道（120um）环氧富锌底漆（含锌量不小于85%）
中间漆：一道（50um）环氧云铁中间漆
面漆：二道（80um）聚氨脂面漆
防火涂料：
钢柱、柱间支撑：耐火极限不低于2.5小时
钢梁、水平支撑、系杆、隅撑、天沟托架：耐火极限不低于1.5小时
屋面檩条：耐火极限不低于1.5小时
钢梁、屋面支撑、系杆、屋面檩条、隅撑采用"膨胀型（超薄型）"
围墙工程
4.7.1镀锌方通围墙
立柱：100*100*4@3000热镀锌方通立柱，外喷涂深灰色氟碳漆
横杆：40*40*2@100热镀锌方通，外喷涂深灰色氟碳漆
横梁：80*40*4热镀锌方通，外喷涂深灰色氟碳漆
基础：C30混凝土基础，含模板制作及安装
垫层：C15混凝土垫层
预埋铁件：按设计要求设置
运动场工程
4.8.1跑道工程
基层处理：拆除原有塑胶面层及沥青基层
基础层：水泥稳定石粉层、碎石层等（按设计要求）
面层：塑胶面层（按设计要求的类型及厚度）
4.8.2足球场工程
基层处理：拆除原有种植草及土
碎石稳定层：300厚碎石稳定层，素土夯实，压实系数0.93
盲沟系统：设粒径为<30级配碎石盲沟，内设φ125塑料透水管
面层：人造草坪或天然草坪（按设计要求）
4.8.3篮球场工程
基层处理：铲除原丙烯酸面层至结构层
基础层：水泥稳定层、混凝土层等（按设计要求）
面层：硅PU或丙烯酸面层（按设计要求）
画线：按标准篮球场尺寸画线
电气工程
4.9.1配电箱
箱体材质：不锈钢材质或按设计要求
安装方式：挂墙安装或悬挂嵌入式安装
元器件：按设计要求配置，更换箱体内元器件时需满足原设计功能要求
接地要求：箱体需可靠接地
4.9.2配管配线
电线管材质：镀锌钢管（SC）或JDG管
配置形式：明敷或暗敷，按设计要求
电线型号：WDZC-BYJ或WDZB-YJY等，铜芯
接地要求：符合设计及施工规范要求
凿槽及修补：暗敷时需凿槽并修补，规格70mm×70mm
4.9.3灯具安装
LED防水防尘平板灯：36W600*600、12W300*300、30W300*1200等规格，嵌入式天花安装
紫外线杀菌灯专用灯：40W，吊链式安装
体育场馆照明：LED防眩光体育场馆照明吸顶灯/排灯，120W，IP54防护等级，色温5700K，光通量不小于12000lm/W
安装要求：灯具安装牢固，接线正确，接地可靠
4.9.4开关插座
照明开关：塑料材质，暗装，一位/二位/三位开关
紫外线杀菌灯专用开关：三位开关，暗装
二三孔安全型插座（防溅型）：250V10A，暗装
空调插座：挂机空调插座，暗装
三相防水接线盒：塑料材质，暗装
4.9.5桥架安装
桥架类型：防水型电缆桥架，钢制或不锈钢材质
规格：200*100、100*100、100*50等，厚度1.5mm
支架：桥架支架制作安装，除锈刷油
接地：桥架需可靠接地
给排水工程
4.10.1给水系统
管材：PPR给水管（DN15-DN50）、不锈钢管（DN50）等
连接方式：PPR管热熔连接，不锈钢管卡压式连接
阀门：全铜闸阀，螺纹连接
水龙头：不锈钢材质，DN15，含角阀及软管
压力试验及冲洗：水压试验，水冲洗、消毒
4.10.2排水系统
管材：UPVC塑料排水管（DN75-DN200）、HDPE双壁波纹管（DN200-DN300）等
连接方式：UPVC管粘接，HDPE管承插式胶圈接口
环刚度：HDPE双壁波纹管环刚度10
检查井：成品塑料检查井或砖砌检查井，井盖采用700mm的C250型铸铁井盖
地漏：不锈钢网框地漏，DN200
4.10.3管沟工程
土方开挖：人机配合挖沟槽土方，一、二类土
垫层：砂石垫层或混凝土垫层
回填：石粉回填或中粗砂回填，密实度符合设计及规范要求
通风工程
4.11.1通风管道
材质：镀锌薄钢板、不锈钢板
形状：矩形
板材厚度：按风管尺寸确定，0.5mm-1.0mm不等
支架：风管支架制作安装，除锈刷油
4.11.2通风设备
离心式通风机：低噪音柜式离心风机（防爆型），风量、功率按设计要求
换气扇：天花管道式换气扇、壁式换气扇，风量、功率按设计要求
厨房排风机：平时兼事故排风风机，与燃气检测报警装置连锁，并在室内外方便处设置手动控制装置
4.11.3风口及阀门
风口：铝合金单层百叶风口、防雨百叶（带防虫网）
阀门：70度防火阀、对开多叶调节阀等
质量标准和验收要求
质量目标
本工程质量目标为：合格，确保工程质量符合国家、行业及地方现行的有关标准、规范和规程要求，满足设计图纸及合同约定的质量要求。
质量验收标准
工程施工质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及相关专业验收规范的规定
工程质量必须符合工程勘察、设计文件的要求
参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格
工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行
隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件
涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测
检验批的质量应按主控项目和一般项目验收
对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测
承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质
工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认
分部分项工程验收要求
5.3.1装饰装修工程
抹灰工程：抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝
门窗工程：门窗安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求
吊顶工程：吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定
轻质隔墙工程：轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施
饰面板（砖）工程：饰面板（砖）工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性
涂饰工程：涂饰工程的基层处理应符合规范要求，涂饰质量应均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、刷纹等缺陷
5.3.2屋面工程
屋面工程施工应按工序或分项工程进行验收，构成分项工程的各检验批应符合相应质量标准的规定
屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合规范规定
屋面工程所使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定
屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工
屋面工程完工后，应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验，不得有渗漏和积水现象
5.3.3建筑电气工程
建筑电气工程施工质量应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015的规定
电气设备、器具和材料的质量应符合国家现行有关标准的规定，并有合格证件
电气设备、器具的安装应牢固、位置正确、接线正确
接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接
照明系统通电试运行应符合规范要求
5.3.4建筑给水排水及采暖工程
建筑给水、排水及采暖工程的施工质量应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定
管道安装坡度应符合设计要求或规范规定
管道及管道支座（墩），严禁铺设在冻土和未经处理的松土上
给水管道必须采用与管材相适应的管件
承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验
5.3.5通风与空调工程
通风与空调工程的施工质量应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的规定
风管系统安装后，必须进行严密性检验，合格后方能交付下道工序
通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全设施
通风与空调工程竣工后的调试，应包括设备的单机试运转和调试及系统的风量平衡调试
工期要求
本工程总工期按合同约定执行，投标人应根据工程特点和自身施工能力，在投标文件中明确承诺的工期。
安全文明施工要求
安全生产要求
7.1.1安全管理目标
杜绝重大伤亡事故、火灾事故和设备事故
轻伤事故频率控制在规定范围内
7.1.2安全管理体系
投标人应建立健全安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
项目经理是项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作全面负责
投标人应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全职责
投标人应建立安全生产教育培训制度，对进场作业人员进行安全生产教育和培训
7.1.3安全技术措施
高处作业防护：有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道
垂直方向交叉作业防护：设置防护隔离棚或其他设施
施工机具防护：施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施
临时用电：施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求
脚手架：脚手架搭设应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求
消防：施工现场应设置消防设施和消防通道，配备足够的消防器材
文明施工要求
7.2.1现场围挡
施工现场应实行封闭管理，设置连续、密闭的围挡
围挡应坚固、稳定、整洁、美观
施工现场出入口应设置大门和门卫室，制定门卫管理制度
7.2.2标识标语
按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语
具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版
施工现场应设置"五牌一图"，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图
7.2.3材料堆放
分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求
符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
建筑材料、构配件、料具应按总平面布局堆放，堆料应分类、挂牌，做到整齐、有序
7.2.4环境卫生
生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定
施工现场应设置排水设施，保持排水畅通，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道
施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时清运出场
环境保护要求
7.3.1扬尘控制
施工现场应采取降尘措施，减少扬尘对周边环境的影响
拆除作业时应采取洒水降尘措施
施工现场的主要道路应进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施
7.3.2噪音控制
施工现场应采取降噪措施，减少施工噪音对周边环境的影响
合理安排施工时间，避免夜间施工扰民
确需夜间施工的，应按规定办理夜间施工许可手续，并公告周边居民
7.3.3垃圾处理
生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地
建筑垃圾应分类处理，可回收利用的应回收利用
危险废物应按规定交由有资质的单位处理
材料设备要求
防水材料
聚合物水泥防水涂料：VOC≤30g/L，不透水性0.6MPa，120min
SBS改性沥青防水卷材：符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008要求
非固化橡胶沥青防水涂料：符合相关标准要求
涂料
无机内墙涂料：燃烧性能等级不低于A级，防霉
无机外墙涂料：质感涂料，耐候性好
氟碳漆：用于钢构件饰面，耐候性好
瓷砖
防滑地砖：防滑等级符合设计要求，吸水率符合规范要求
外墙面砖：陶瓷砖吸水率Ⅳ区不应大于6%
釉面砖：符合《陶瓷砖》GB/T4100-2015要求
电线电缆
WDZC-BYJ：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃C类电线
WDZB-YJY：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃B类电力电缆
产品应符合国家相关标准要求，并有3C认证
灯具
LED灯具：能效等级符合国家相关标准要求
防护等级：防水防尘灯具IP54及以上
产品应符合国家相关标准要求，并有3C认证
施工组织要求
项目管理机构
投标人应建立健全项目管理机构，配备足够的管理人员
项目经理应具有相应的执业资格和类似工程施工管理经验
项目技术负责人应具有相应的技术职称和类似工程技术管理经验
投标人应配备专职安全员、质量员、施工员、资料员等管理人员
施工部署
投标人应根据工程特点和工期要求，合理安排施工顺序和施工流水段
投标人应考虑各专业之间的交叉作业，制定详细的配合措施
投标人应制定季节性施工措施，确保雨季、冬季等特殊季节的施工质量和安全
资源配置
劳动力配置：投标人应根据工程进度计划，合理配置各工种劳动力
机械设备配置：投标人应根据工程需要，配备足够的施工机械设备
材料供应：投标人应制定材料供应计划，确保材料按时进场
材料送检及现场检测专项要求
本项目所有进场施工材料、半成品、成品及现场实体施工质量，均需严格遵照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准、对应分项工程专项规范、《广东省建设工程质量检测管理实施细则》。
施工单位进场前需编制完整材料送检计划，明确送检批次、送检品类、检测参数、取样标准，报监理及校方审核备案后方可执行。所有涉及结构安全、使用功能、防水防渗、节能环保、消防安全、受力承载的核心主材、构配件、混凝土、砂浆、钢筋、砌体材料、饰面材料、透水材料、保温材料、防水材料、管材、瓷砖、石材、五金构配件等各类工程材料，均需按珠海市及广东省现行见证取样规范批量见证取样送检，严禁未经检测合格、无合格检测报告、无出厂合格证、无出厂性能检测报告的不合格材料进场用于本工程施工。
现场同步按规范完成地基压实度、混凝土强度、砂浆强度、钢筋保护层、防水闭水、基层承载力、结构平整度、透水性能、环保性能、材料力学性能、耐火阻燃性能等全套实体检测与功能性试验。所有检测指标必须完全符合设计参数、国家现行施工规范及珠海市地方验收标准，检测不合格材料、检测不合格施工工序一律严禁使用、严禁进入下道工序施工，全部整改复检合格后方可继续施工。
全程保证工程资料完整、检测流程合规、质量验收达标，严格遵循珠海市建设工程报建及竣工验收相关规定，顺利完成工程报建、竣工验收及移交备案全流程工作。
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