[image: 南粤建筑]             珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程
附件6.1：技术任务书（门窗工程）
工程概况
本工程为珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-门窗、金属栏杆专业分包工程，涉及香洲区多所中小学及幼儿园的门窗及金属栏杆改造施工。
主要建设内容包括：钢质防火门、不锈钢门、铝合金门窗、木门、百叶窗、传菜窗口等门窗工程，以及不锈钢平台栏杆、不锈钢玻璃栏杆、楼梯栏杆、靠墙式楼梯栏杆、栏杆加高等金属栏杆工程。
施工时间及现场管理特点
投标人须提前熟悉校园场地现状、施工边界、管控规定、教学时段及车辆机械通行条件，明确校园出入口、通行权限、道路限高限宽及承载标准。所有施工机械、材料运输车辆须严格按照校方审批的路线、时段进出校园，严禁擅自改道、占用非施工道路、碾压绿化带及消防通道。
施工机械、车辆进出校园须避让学生上下学高峰时段；确需该时段通行的，须提前1个工作日向校方提交书面申请，获批后安排专人全程交通引导。
校内车辆行驶限速5km/h，严禁鸣笛、超速、抢行。运输车辆出场前须彻底冲洗车轮、车厢，杜绝带泥上路、物料撒漏，严格遵守珠海市城市道路运输管理规定。
进场施工机械须统一停放于划定封闭施工区域，禁止随意停放、擅自转场；机械转场需全程封闭、专人引导，避开学生活动区域。所有施工机械须验收合格，具备有效年检、特种设备操作证件，报监理备案后方可使用，严禁使用报废、无证、带病设备。
正常教学上课期间，须采用低噪音作业模式，禁用高噪音设备，配套落实降噪措施，确保施工噪音达标，不干扰校园教学秩序。
施工废水、废料、建筑垃圾须严格按照校方指定路线、方式排放及清运。
施工全过程服从校方日常管理及教学秩序管控，严格遵守校园临时活动、考试期间的停工要求。
针对需保护性拆除的施工项，须规范作业并配合将拆除物料转运、堆放至校方指定校内位置。
编制依据
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
《防火门》GB 12955-2008
《铝合金门窗》GB/T 8478-2020
《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015
《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB 15763.1-2009
《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005
《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3-2009
《不锈钢建筑型材》GB/T 38474-2019
《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019
《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
《中小学校设计规范》GB 50099-2011
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版）
设计施工图纸及相关技术文件
国家、广东省及珠海市现行相关规范、标准和规定
门窗工程技术要求
钢质防火门
 材质要求
门框、门扇面板：采用优质冷轧钢板，门框钢板厚度≥1.5mm，门扇面板厚度≥0.8mm，门扇内部填充符合防火要求的隔热材料。
防火等级：甲级防火门耐火极限≥1.5h，乙级防火门耐火极限≥1.0h，丙级防火门耐火极限≥0.5h。
五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇门）、防火膨胀密封条等全套专用防火五金，所有五金件必须具有防火检测报告。
制作要求
门扇、门框应采用机械化设备加工，确保尺寸准确、边角整齐、表面平整。
焊缝应平整光滑，无焊渣、气孔、裂纹等缺陷。
门扇表面应进行防锈处理，涂层均匀，无流挂、脱落现象。
防火密封条应镶嵌牢固，接头处应做45°斜接处理。
 安装要求
门框安装应牢固，采用膨胀螺栓或预埋件固定，固定点间距不大于600mm。
门框与墙体缝隙应采用防火密封材料填实，表面用水泥砂浆抹平。
门扇安装后应启闭灵活，无卡阻、反弹现象，关闭后密封严密。
双扇门的顺序器应调节到位，确保按正确顺序关闭。
闭门器的关闭速度应调节适中，确保门扇平稳关闭。
验收标准
产品必须具有国家消防产品质量监督检验中心出具的型式检验报告。
门框、门扇对角线允许偏差≤2mm。
门框与门扇配合间隙：≤3mm。
门扇开启角度≥90°，启闭灵活无卡阻。
不锈钢门
材质要求
门扇面板：采用304不锈钢板，板厚按设计要求，一般≥1.2mm。
门框：采用不锈钢型材或不锈钢板折边制作，壁厚满足设计及规范要求。
五金配件：配套不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配。
制作要求
不锈钢板表面应平整光滑，无划痕、凹凸变形，色泽均匀一致。
拼接焊缝应打磨抛光，与母材表面平齐，无明显焊接痕迹。
门扇骨架应牢固，填充材料应饱满，确保门扇整体刚度。
门扇、门框尺寸偏差应符合规范要求。
安装要求
门框安装应垂直、方正，固定牢固。
门框与墙体缝隙应采用密封胶填缝密封，表面平整美观。
门扇安装后应启闭灵活，缝隙均匀，锁具启闭顺畅。
安装完成后应进行清洁保护，确保表面无污渍、划痕。
 铝合金门窗
材质要求
型材：采用70系列、90系列或108系列铝合金型材，氟碳漆喷涂处理，壁厚≥1.8mm（受力杆件）。
玻璃：
Low-E中空（双银）玻璃：6mm Low-E玻璃 + 12mm空气层 + 6mm透明玻璃
钢化玻璃：6mm或10mm厚钢化玻璃
夹胶玻璃：12mm厚夹胶玻璃
所有玻璃必须符合国家相关标准，具有3C认证标志。
五金配件：采用与系列匹配的优质五金配件，包括不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条、执手等。
密封材料：采用优质三元乙丙（EPDM）密封胶条，中性硅酮密封胶。
制作要求
型材切割角度准确，组装后框扇对角线偏差≤2mm。
五金件安装位置准确，固定牢固，启闭灵活。
玻璃安装应设置弹性垫块，玻璃与型材间隙均匀，密封胶条镶嵌牢固。
氟碳漆涂层应均匀、光滑，无流挂、脱落、色差等缺陷。
门窗颜色应与原有建筑协调一致，如有色号要求应严格按指定色号执行。
安装要求
门窗安装前应复核洞口尺寸，确认无误后方可安装。
窗框安装应采用膨胀螺栓或固定片固定，固定点间距不大于500mm，角部距离不大于150mm。
窗框与墙体缝隙应采用发泡剂填实，内外侧打密封胶密封。
门窗安装后应启闭灵活，锁具启闭顺畅，密封严密。
高于室内楼面2.2米的可开启窗扇应在离地1.3m~1.5m处设置手动开启装置，做法参考图集06CJ06-1第29页。
性能要求
抗风压性能：≥6级（按GB/T 7106-2019）
水密性能：≥4级（按GB/T 7106-2019）
气密性能：≥6级（按GB/T 7106-2019）
隔声性能：≥3级（按GB/T 8485-2008）
综合单价包含门窗三性试验费用。
木门
 材质要求
门扇、门框：采用实木复合基材或成品胶合板（夹板），板材环保等级符合GB 18580-2017 E1级要求。
饰面：按设计要求采用木纹饰面或油漆饰面，颜色符合设计要求。
五金配件：配套合页、门锁、门吸、插销等全套五金件，五金选用耐用防锈材质。
制作要求
门扇、门框应按图纸及现场洞口尺寸定制，含水率符合当地气候要求，不易变形开裂。
门扇表面平整，无翘曲、开裂、脱胶等缺陷。
饰面应光滑平整，色泽均匀，无明显色差。
安装要求
门框安装应垂直、方正，固定牢固。
门框与墙体缝隙应填实密封，表面处理美观。
门扇安装后应启闭灵活，缝隙均匀，锁具启闭顺畅。
安装完成后应做好成品保护，防止碰撞损坏。
 铝合金百叶窗
材质要求
型材：采用铝合金型材，壁厚满足设计及规范要求。
类型：防雨型铝合金百叶（固定防雨百叶），带防雨导水结构、内设防水滴水。
空调百叶：出风面通透率不得小于75%，做法参图集05J642-1第19页。
 制作与安装要求
框架一体成型，叶片角度均匀一致。
表面处理均匀，色泽一致，无变形、划痕。
现场安装应牢固、方正，周边打胶收口，密封严密。
防雨百叶应确保防飘雨、通风防雨功能。
传菜窗口/售卖窗
 材质要求
玻璃：6mm或10mm厚钢化玻璃。
框架：采用80×60mm不锈钢方通，壁厚1.5mm。
五金配件：配套专用滑轨、滑轮、限位件、拉手等五金件。
 制作与安装要求
不锈钢方通焊接牢固，表面抛光处理，无毛刺划痕。
采用上滑开启结构，推拉顺畅、启闭灵活、定位稳固。
玻璃安装平整，密封严密。
框架安装牢固，与墙体结合处密封处理。
吊趟门
 材质要求
门体：双面包覆1.2mm厚304不锈钢板。
五金配件：配置专用吊轮、吊轨、限位器、拉手等全套配套五金。
制作与安装要求
板面平整、无划痕、无凹凸变形，拼接焊缝打磨光滑，色泽均匀一致。
吊轨安装牢固，水平度符合要求。
推拉启闭顺畅、运行无异响，五金防腐防锈性能达标。
金属栏杆工程技术要求
 一般规定
栏杆高度应符合设计及规范要求：
临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；临空高度在24m及以上时，栏杆高度不应低于1.10m。
楼梯栏杆扶手的高度自踏步前缘线量起不应小于0.90m，水平段长度超过500mm时，栏杆高度不应小于1.10m。
幼儿园、中小学等场所的栏杆高度应符合相应专项规范要求。
栏杆垂直杆件间净距不应大于110mm。
栏杆应采用防攀爬构造，不应设置易于攀爬的横向杆件。
栏杆的抗水平荷载性能应符合规范要求：住宅、宿舍、办公楼等场所≥0.5kN/m；学校、食堂、剧场等场所≥1.0kN/m。
 不锈钢平台栏杆
 材质要求
主材：采用304不锈钢管材，扶手采用φ50×1.5mm不锈钢圆管，立杆采用φ38×1.2mm不锈钢圆管，横杆采用φ32×1.2mm不锈钢圆管（具体规格按设计图纸）。
预埋件及连接件：采用镀锌钢板或不锈钢板，膨胀螺栓采用不锈钢材质。
 制作要求
按图集标准样式制作，参考22J403-1 PB33/3-45样式施工。
管材切割面平整，角度准确。
焊接采用氩弧焊，焊缝饱满、平整，无气孔、裂纹、夹渣等缺陷。
焊接完成后进行打磨抛光处理，表面光洁，无明显焊接痕迹。
栏杆高度：1.15m（或按设计要求）。
安装要求
预埋件安装位置准确，锚固牢固。
立杆安装垂直，间距均匀，偏差≤2mm。
扶手安装顺直，坡度与楼梯或平台一致。
所有连接件应牢固可靠，无松动现象。
安装完成后进行整体清洁，表面无污渍、划痕。
不锈钢玻璃栏杆
 材质要求
不锈钢型材：采用304不锈钢，扶手、立柱规格按设计要求。
玻璃：采用钢化夹胶玻璃，厚度不小于12mm（6+0.76PVB+6），玻璃边缘应进行磨边处理。
五金配件：玻璃夹具、封口配件等全套配件采用不锈钢材质。
制作要求
按图集标准样式制作，参照22J403-1图集3-55样式施工。
栏杆高度：1.3m（或按设计要求）。
不锈钢构件表面抛光处理，光洁度符合要求。
玻璃尺寸准确，边缘打磨光滑，无崩边、缺角。
安装要求
立柱安装牢固，垂直度符合要求。
玻璃安装应设置弹性垫块，夹具固定牢固，玻璃受力均匀。
玻璃与玻璃、玻璃与型材之间的缝隙应均匀，打胶密封。
扶手安装顺直，与立柱连接牢固。
楼梯不锈钢栏杆
材质要求
采用304不锈钢管材，规格按设计及图集要求。
参考图集：20ZJ401 /30、2W/30、4/30样式。
制作与安装要求
楼梯栏杆扶手的高度自踏步前缘线量起净高不小于900mm。
水平段长度超过500mm时，栏杆净高度不小于1100mm。
临空栏杆高度1100mm。
栏杆坡度与楼梯坡度一致，扶手顺直，转弯处过渡自然。
立杆间距均匀，垂直杆件间净距不大于110mm。
靠墙式楼梯栏杆
材质要求
采用不锈钢或型钢材质（按设计），成品加工制作。
参考图集：20ZJ401第L4/56页标准图集。
 制作与安装要求
扶手安装高度符合设计及规范要求。
固定支架间距均匀，安装牢固。
扶手顺直，与墙面平行，距离墙面尺寸一致。
表面处理光滑，无毛刺、尖角。
 不锈钢栏杆加高
材质要求
扶手：φ50钢管，壁厚3.0mm。
立杆：30×30mm方形钢管，壁厚2.0mm。
横杆：20×20mm方形钢管，壁厚1.5mm。
材质：采用304不锈钢或按设计要求。
制作与安装要求
加高部分应与原有栏杆风格协调统一。
按图纸位置、规格、数量预埋固定件，预埋位置准确、锚固牢固，与墙体结合密实。
加高高度：600mm（或按设计要求）。
焊接牢固，打磨抛光，表面处理与原有栏杆一致。
整体栏杆高度满足规范要求的防护高度。
材料要求
一般要求
所有材料必须符合国家现行标准及设计要求，具有出厂合格证、性能检测报告等质量证明文件。
材料进场时必须报监理及甲方验收，验收合格后方可使用。
涉及安全及使用功能的材料必须按规定进行见证取样送检。
所有材料的品牌、规格、型号、颜色必须符合设计及甲方要求。
 主要材料要求
 钢材
碳素结构钢应符合GB/T 700的规定，优质碳素结构钢应符合GB/T 699的规定。
不锈钢材应符合GB/T 3280、GB/T 4237的规定，采用304不锈钢。
钢材表面应无明显锈蚀、裂纹、夹层等缺陷。
 铝合金型材
铝合金型材应符合GB/T 5237的规定，采用6063-T5或6063-T6铝合金。
型材壁厚应符合设计要求，受力杆件壁厚≥1.8mm。
表面氟碳漆喷涂处理，涂层厚度、附着力、耐候性等应符合相关标准要求。
玻璃
钢化玻璃应符合GB 15763.2的规定，具有3C认证标志。
夹层玻璃应符合GB 15763.3的规定。
中空玻璃应符合GB/T 11944的规定。
防火玻璃应符合GB 15763.1的规定，具有相应的防火检测报告。
Low-E玻璃的光学性能、热工性能应符合设计要求。
五金配件
五金配件应符合国家相关标准，具有产品合格证。
防火五金件必须具有消防产品认证。
不锈钢五金件应采用304不锈钢材质。
五金件应启闭灵活、经久耐用，满足使用功能要求。
 密封材料
密封胶条应采用三元乙丙（EPDM）橡胶，符合相关标准要求。
密封胶应采用中性硅酮密封胶，与接触材料相容，具有良好的粘结性、耐候性。
防火密封材料应具有相应的防火性能。
木材及木制品
木材的树种、材质等级、含水率应符合设计要求及相关标准。
人造板的甲醛释放量应符合GB 18580-2017 E1级要求。
木制品表面应光滑平整，无明显缺陷。
质量验收标准
门窗工程验收
 主控项目
门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。
门窗框的安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。
门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。
防火门必须具有消防产品认证，安装后应满足防火分隔要求。
一般项目
门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。
门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直，无裂纹。
门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，不得脱槽。
有排水孔的门窗，排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。
 允许偏差
	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	门窗槽口宽度、高度
	≤1500mm：1.5；>1500mm：2
	用钢尺检查

	2
	门窗槽口对角线长度差
	≤2000mm：2；>2000mm：3
	用钢尺检查

	3
	门窗框的正、侧面垂直度
	2.5
	用垂直检测尺检查

	4
	门窗横框的水平度
	2
	用1m水平尺和塞尺检查

	5
	门窗横框标高
	5
	用钢尺检查

	6
	门窗竖向偏离中心
	5
	用钢尺检查

	7
	双层门窗内外框间距
	4
	用钢尺检查

	8
	推拉门窗扇与框搭接量
	±1.5
	用钢直尺检查


栏杆工程验收
 主控项目
栏杆的材质、规格、数量、造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。
栏杆的高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求和规范规定。栏杆安装必须牢固。
预埋件的数量、规格、位置以及栏杆与预埋件的连接节点应符合设计要求。
玻璃栏杆的玻璃品种、规格、颜色应符合设计要求，安装必须牢固。
一般项目
栏杆表面应光滑、顺直、洁净，无划痕、变形、锈蚀。
栏杆接缝应严密，表面应平整，色泽应一致。
不锈钢栏杆抛光面应光亮，无明显划痕、色差。
玻璃栏杆的玻璃应平整、洁净，无裂纹、缺损。
允许偏差
	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	栏杆垂直度
	3
	用垂直检测尺检查

	2
	栏杆高度
	±3
	用钢尺检查

	3
	栏杆间距
	±3
	用钢尺检查

	4
	扶手直线度
	4
	拉通线，用钢直尺检查

	5
	扶手高度
	±3
	用钢尺检查


试验与检测要求
门窗检测
门窗三性试验：抗风压性能、水密性能、气密性能检测，由具有相应资质的检测机构进行，检测费用包含在综合单价中。
防火门检测：防火门必须具有国家消防产品质量监督检验中心出具的型式检验报告，进场后按规定进行抽样检查。
玻璃检测：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等应按规定进行见证取样送检。
铝型材检测：铝合金型材的壁厚、力学性能、涂层厚度等应按规定进行检测。
栏杆检测
材料检测：不锈钢管材、钢板等原材料应按规定进行质量检测。
栏杆抗水平荷载试验：必要时应进行栏杆抗水平荷载试验，确保满足规范要求。
玻璃检测：玻璃栏杆所用玻璃应按规定进行检测。
其他检测
所有涉及安全及使用功能的材料和产品都必须按国家及地方相关规定进行检测。
检测费用均包含在投标报价中，不另行支付。
检测不合格的产品必须退场，由此造成的损失由投标人承担。
成品保护要求
 运输及堆放保护
产品在运输过程中应采取有效的保护措施，防止碰撞、划伤、变形。
产品应分类堆放，堆放场地应平整、干燥，有防雨、防潮措施。
堆放时应使用垫木，避免直接接触地面，堆放高度应符合安全要求。
玻璃应直立堆放，倾斜角度不大于15°，并有防倾倒措施。
 安装过程保护
门窗框安装后应粘贴保护膜，防止水泥砂浆等污染。
栏杆安装后应采取包裹等保护措施，防止碰撞损坏。
玻璃安装后应设置明显的警示标志，防止碰撞。
交叉施工时应采取有效的隔离保护措施。
严禁在已安装完成的门窗、栏杆上悬挂重物或作为脚手架支撑点。
竣工验收前保护
工程竣工验收前，投标人应负责对已完成的产品进行保护。
如因保护不当造成产品损坏、污染，投标人应无偿进行修复或更换。
竣工验收前应进行全面清洁，确保产品表面洁净、光亮。
安全文明施工要求
安全施工要求
施工人员必须经过安全教育培训，特种作业人员必须持证上岗。
进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业必须系安全带。
施工用电必须符合安全规范，配电箱应接地，漏电保护器应灵敏有效。
高处作业时应搭设可靠的操作平台或脚手架，严禁违规作业。
玻璃安装时应采取防止玻璃坠落的安全措施。
焊接作业时应采取防火措施，配备灭火器材。
 文明施工要求
施工现场应保持整洁，材料堆放整齐，做到工完场清。
施工垃圾应及时清理，集中堆放，按规定清运。
施工过程中应采取降噪措施，避免噪声扰民。
严禁在施工现场吸烟、酗酒。
施工人员应统一着装，佩戴工作牌，文明施工。
 环境保护要求
施工过程中应采取有效的防尘措施，减少扬尘污染。
施工废水应经处理后排放，严禁直接排放。
油漆、胶水等易挥发材料应密封存放，减少有害气体排放。
包装材料等可回收物品应分类回收，节约资源。
[bookmark: _GoBack]备注：本工程所有不锈钢均为304型号，本技术要求未尽事宜，按国家、广东省及珠海市现行相关规范、标准和规定执行，以及设计图纸要求实施。如本技术要求与国家现行标准有冲突，以较高标准为准。
- 533 -
image1.png
F B IE T

NANYLE CONSTRUCTION




