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说 明

本技术要求，针对城市阳台 S1 项目风幕机改造工程的技术说明，未注明事宜，需与城市阳台项目部协商确定。

城市阳台 S1 项目风幕机改造工程招标技术任务书

一、项目概况

1.项目名称：城市阳台 S1 项目风幕机改造工程

2.项目地址：珠海市正方优和汇・城市阳台（东区）

3.项目背景：本项目由珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司投资，2021 年 10 月正式投运，现有风幕机已使用 5 年，存在出风受阻、负压积热、设备故障、能效下降、噪音偏大等问题，无法满足使用要求，现实施整体改造升级。

4.施工原则：采用夜间错峰施工，每日施工时段为 22:30 至次日 9:00，避开日间营业及客流高峰，全程保障商场正常运营。

二、改造范围及技术要求

（一）整体改造内容

包含原有风幕机拆除、装饰百叶 / 局部天花拆除改造、新型风幕机采购及安装、检修口增设、穹顶玻璃贴膜、天花修复及刷漆、现场管线迁改、工程收尾及整体验收等全部工作内容。
（二）设备技术参数要求

本次共更换安装11 台工业离心涡轮多电机静音风幕机，具体规格如下：
1.5m 机型（共 5 台） 

额定风量：不低于3400m³/h，风速不低于22m/s，采用多档调节功能。
噪音：高速档≤64dB (A)

适用安装高度：4~5m，标准 220V/50Hz 供电

须采用工业多电机
1.8m 机型（共 6 台） 

额定风量：不低于4000m³/h，风速不低于 22m/s，采用多档调节功能。
噪音：高速档≤66dB (A)

适用安装高度：4~5m，标准 220V/50Hz 供电。
须采用工业多电机
设备整体要求：离心涡轮结构、多电机配置、低噪节能，适配现场凹槽明装工况，运行稳定、风帘成型效果良好。保证所供设备为全新原厂正品，杜绝翻新机、改装机、三无产品。
（三）安装及土建改造要求

安装方式：全部拆除原有装饰百叶，按区域在设备凹槽内明装新风幕机；拆除部分天花及百叶，严格按照现场点位规范施工。 

首层南侧：明装 3 台 1.5m 风幕机

首层东侧：明装 2 台 1.5m 风幕机

二楼南侧：明装 3 台 1.8m 风幕机

二楼东侧：明装 3 台 1.8m 风幕机

天花及百叶改造：拆除、修复及恢复天花、百叶总面积暂估 80㎡，完成破损修补、刷漆复原；新增 8 个设备检修口，满足后期运维检修需求。

管线施工：根据现场实际完成管线排查、迁改及规整，保证线路安全、布局规范。

玻璃贴膜工程：穹顶区域 76㎡张贴高效隔热透明玻璃膜，贴膜平整、无气泡、无起翘，隔热效果达标。同时保证贴膜后穹顶水池长期灌水，玻璃膜不脱落、不开胶、不起泡。
（四）现场施工要求

实行分段施工、分区临时封闭，完成一处封闭一处，每日收工前必须做好现场围挡、天花临时封闭，保证次日营业环境安全整洁。

施工进场前，所有作业人员必须完成安全、技术交底，严格遵守现场安全管理规定，配备齐全安全防护用具。

施工全过程接受甲方工程部人员现场监督、值守及协调，服从现场管理。

三、工期要求

自中标单位确定之日起，总工期 25 日历天，须按期完成全部施工、调试及竣工验收。中标单位提供产品选型给甲方后，甲方确认样品的过程不计算工期，产品选型确定后，先完成一个门的风幕机施工，经甲方验收后方可开展下个门的设备采购及改造施工。
按照分区施工计划依次完成拆除、改造、安装、修复、验收等工序，合理排布施工进度。

当第一个门风幕机改造完成后，根据实际效果，甲方有权取消后续风幕机改造。
四、质量标准及验收要求

所有采购设备、辅材、贴膜材料均为全新合格产品，符合国家现行相关行业标准及设计参数要求，提供产品合格证、检测报告等资料。

施工工艺规范，风幕机安装牢固、运行平稳、风帘完整，噪音、风量、风速达到技术指标；天花、墙面修复美观，玻璃贴膜施工质量合格。

工程完工后，中标方提交完整竣工资料，配合甲方完成整体竣工验收，验收不合格须无条件整改至合格。

五、供应商资质要求
5.1 行业专项资质

施工资质：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；持有有效的安全生产许可证。现场施工电工配备应急管理局颁发的低压电工特种作业操作证，住建电工证、人社电工等级证不作为有效证件。

5.2 业绩及服务能力要求

项目业绩：近三年内须具备至少3项同类空调、风幕机安装、改造、维修工程项目业绩。
六、项目保修期及售后服务要求

本项目所有改造更换的风幕机设备、配套辅材、线路改造、安装施工工程均纳入保修范围，整体质保服务标准高于国家行业规范，具体条款如下：
6.1 保修期限

设备整机质保期：本次项目所有全新风幕机设备整机质保期不少于24个月（2年），自项目整体竣工验收合格、双方签字确认之日起计算。
施工工程质保期：本次风幕机拆除、管线改造、固定安装、调试等施工工程质保期为24个月，质保期内出现安装松动、线路故障、设备移位、密封失效等施工质量问题，供应商须免费整改维修。
质保延期说明：质保期内若发生重大故障维修、核心部件更换，对应设备质保期自维修完成、验收合格之日起重新顺延计算。
6.2 保修范围

质保期内，凡因设备本身质量缺陷、配件质量问题、施工安装不当、调试不规范导致的设备无法正常运行、异响、故障、失效、能耗异常、出风异常等所有问题，均属于免费保修范围，供应商免费提供上门维修、配件更换、设备调试、故障排查等全部服务，不收取任何人工费、材料费、上门费、调试费。
人为恶意损坏、外力撞击、私自改装、不可抗力（地震、洪水、雷击等）造成的损坏除外，可提供终身成本价维修服务。
6.3 售后响应要求

故障响应：质保期内设备出现故障，供应商接到报修通知后，2小时内远程响应排查，现场无法远程解决的，24小时内抵达项目现场处理。
故障修复：一般故障现场4小时内修复，重大故障48小时内完成维修或更换设备，保障现场正常使用，特殊情况需延期处理的，须提前书面告知甲方并提供临时解决方案。
定期巡检服务：质保期内，供应商每6个月提供1次免费上门巡检服务，对设备运行状态、线路、配件进行全面检测、清洁、调试，出具巡检报告，提前排查故障隐患。
6.4 质保期后服务

项目整体质保期满后，供应商须提供终身优惠维保服务，设备维修、配件更换仅收取成本费用，免费提供技术咨询、运行指导、设备升级建议服务，优先保障本项目设备维修及配件供应。
6.5 服务承诺要求

投标供应商须在投标文件中出具正式的资质合规承诺书、质保服务承诺书，明确响应时效、保修标准、服务内容，未按要求提供承诺书或不满足本条款要求的，视为无效投标。
七、其他要求

7.1投标单位须综合考虑现场施工难度、夜间施工、材料运输、垃圾清运、现场保洁、暂列风险等全部费用，报价包含本项目所有工作内容，单价包干。

7.2施工产生的建筑垃圾当日清运出场，保持场地整洁。

7.3中标单位承担施工期间现场安全、文明施工及人员安全全部责任。

