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一、项目名称：南沙湾垃圾压缩站还建工程供配电项目
[bookmark: OLE_LINK8]二、工程地点：项目位于金鸡西路北侧，珠海红塔仁恒公司用地红线东北角
三、设计及安装单位资质：承装类五级；承修类五级；承试类五级以上，安装施工单位必须在南方电网内备案。
4、 工程概况：
4.1 工程类型：预装式箱变工程，变压器选用型号：YBM-12/0.4-50kVA。
4.1.1 正式用电：新建一台10kV变压器YBM-12/0.4-50,新敷设高压电缆ZRC-YJV22-8.7/10-3×70约493米，新建一座变压器基础及围栏一套，工作井8座。包含10kV高压开关柜(进线柜、出线柜等），变压器、低压出线柜等全套设备设施。
4.2工程工期： 总工期45天（包含供电方案报批5天，设备生产周期15天，施工及验收5天）,中标方需向供电局报备停电计划并取得供电局验收并通电；本次要求的工期包含供电方案的报审，设备基础施工，直至变压器通电，定标通知书发出后第三日作为开工计算日期。未在规定工期内完成通电交钥匙的，按照每超工期一天罚款500元执行。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]五、承包范围：
5.1承包方式：包设备采购、包安装，包安全文明施工，包路面破坏后的恢复，包验收通过，包措施费,包税金等图纸所示所有内容的全包形式。
5.2承包范围：预装式箱变工程，主要设备变压器型号：YBM-12/0.4-50，箱变基础（包括钢筋混凝土地基结构、基础土方开挖、砖砌基础、基础抹灰装饰等）、二次搬运、电缆沟、过马路顶管施工，敷土内预埋钢管、接地设施等，按照设计图纸完成高压线路敷设、变压器安装、低压出线电缆套管的预留等，所有配电设备设施6S标识标注等的安装、调试、验收、送电，电子化移交，设备完成安装后同周边环境的恢复等。
5.3高压电缆、低压电缆敷设，线路施工开挖及恢复需要和政府相关部门协调及办理相关手续等，中标方处理及办理相关事宜产生的费用报价时综合考虑。
5.4承担设备安装的质量控制、进度控制、安全管理、质量保修期等全过程。负责协调与工程有关的参建单位和政府职能部门（包括但不限于：香洲供电局、建设单位、城市管理局、市政公司等相关单位）。
5.6施工中的临时用水、用电由承包单位自行解决，产生的费用报价时综合考虑。
5．7预装式箱变工程的围闭，围闭需满足供电规范要求，并留有一出入门，围闭深化方案需在技术规格书中体现。
[bookmark: OLE_LINK12]六、主要技术要求：
6.1．高压柜技术要求：
6.1.1计量柜配闭锁电磁铁，计量CT采用0.2S级，计量PT采用0.2级。计量门、计量CT及PT二级接线端子盒应配供电部门的铅封装置口。计量装置及负荷控制装置由供电部门提供，计量柜应预留足够位置安装计量装置；计量仪表面板装观察孔。
6.1.2高压柜须满足“五防要求”，A防止误分、误合开关，B防止带负荷分、合隔离开关，C防止带电挂（合）接地线（接地开关），D防止带地线送电，E防止误入带电间隔。
6.1.3开关分合操作孔及接地操作孔均可以分别明锁锁住，防止非法操作和误操作。
6.1.4每台高压开关柜加装手动及自动控制专用梳状铝合金电加热器，其内部采用优质镍铬合金电阻丝或金属PTC发热芯；用于防潮防凝露，加热器安装在开关柜电缆室。为防止湿气因加热后上升至母线室，电缆室应有透气孔，散发潮气。
6.1.5高压负荷开关操作机构采用手动（预留电动部分）
    6.2．组合型成套箱式变电站的技术要求：
6.2.1 箱变主要配置要求：高压柜装可手动及自动控制的专用梳状铝合金加热器，其内部采用优质镍铬合金电阻丝或金属PTC发热芯，电压为220V，加热功率：50W，加热器安装在开关柜电缆室。为防止湿气因加热后上升至母线室，电缆室及母线室应有透气孔散发潮气；
6.2.3 无功补偿装置，功率补偿后因数需达到0.92，电容器需分组配手、自动投切。变压器中性点及所有电气设备金属外壳均可靠接地，接地电阻不大于4欧姆。
6.2.4箱变外壳采用复合防腐材料，箱体防护等级：IP33。
6.2.5箱变外壳要求采用自然对流通风散热。并内置排风系统散热，当环境温度过高或变压器过负荷运行情况下自动启动风机散热。
6.2.6进线柜断路器要求可以实现就地/远方电动操控。配备就地操作按钮，预留远方控制端子，并带远方、就地控制转换开关，带操作次数计数器；就地控制时，所有框架断路器均带预储能，远方控制时，要求直接合闸自保持。
6.2.7低压开关柜及其内部电器元件的技术参数除了应满足国家规范及相关行业标准外，还应满足《10KV及以下业扩受电工程典型设计技术导则》要求。
6.2.8低压开关柜所选用的电器元件，其技术性能应不低于相关的国家标准，并且是通过正式鉴定、取得3C认证的定型产品；
6.3.箱变外壳应外观美观，并与周边建筑群及环境色调相协调。箱变金属框架应有良好的接地装置，并标明接地标识及符号。
   6.4.箱变基础要求
   6.4.1垫层C15 基础为C25，钢筋：HPB300 f =270N/mm ，HRB335 f =300N/mm。
   6.4.2基础施工应符合JGJ16-83《建筑电气设计技术规程》的有关规定。
   6.4.3接地干线及接地极的作法按常规，接地干线沿箱变四周布置，接地电阻要求小于等于4欧姆，户外箱与地基槽钢焊接牢固，焊后必须做防腐防锈处理。
   6.4.4电缆固定架根据设计文件要求采用的镀锌角钢，按实际电缆使用的抱箍打好孔。
   6.4.5电缆井及盖板的尺寸可以根据不同地方的实际情况施工，需考虑防水及排水。
   6.4.6箱变四周需留有1.5米以上的操作通道。
   6.5.工程质量标准
[bookmark: _GoBack]本工程参照以下标准规范施工及验收
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《电气装置安装工程：电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及施工及验收规范》GB50148-2010
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016
《高压/低压预装式变压站》GB17467-2010
《低压抽出式成套开关设备和控制设备》GB/T24274-2019
《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022-2011
《城市区域环境噪声标准》GB3096-2008
七、现场管理要求：
7.1 中标单位必须按招标方或监理工程师的指令、经批准的施工组织方案和安全技术规范以及现场实际情况组织施工，并达到招标方及供电局的验收标准。如有违反，招标方及监理工程师有权提出停工或责令中标单位返工并处以罚款。工程质量、工期发生严重问题或中标单位多次不执行监理工程师及招标方指令时，招标方有权终止合同，另行委托其他单位进行施工，由此造成的损失由中标单位负责。
7.2 中标单位指派代表负责与监理工程师及招标方互相联络，参加监理工程师组织的工程例会，服从监理工程师的指示和管理，执行招标方及监理在施工质量、安全生产、文明施工方面的规章制度，以及服从招标方与监理工程师对施工质量、安全生产、文明施工及执行各规章制度的检查及罚款。
7.3 材料进场前，中标单位需提供招标方、监理要求提供的技术资料并进行申报，在征得审批同意进场后，经见证送检合格后方可安装，否则该部分工程量不予计量。如果在合同条款规定的保证期内，根据招标方或有关部门的检验结果，发现材料的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，招标方可向中标单位提出索赔。
7.4 中标单位项目经理必须持有相关资质证书，必须常驻现场，离开现场2天（含2天）以上需经招标方同意。中途更换项目经理，需提前7天以书面形式通知招标方。招标方有权就不称职的项目经理向中标单位提出更换。
八、安全、文明施工
8.1中标单位应按我司安全施工、用电要求（详见附件）等有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全；施工现场按工程需要提供和维护必要的照明、看守、围栏等，如乙方未履行上述义务，造成工程、财产损失和人身伤害，由中标单位承担责任及其发生的费用。
8.2施工中因中标单位原因发生的一切安全事故由中标单位承担全部责任，并立即书面报告甲方和监理工程师。
8.3中标单位应对施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
8.4中标单位应遵守当地有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。否则，造成的处罚由中标单位负责。
8.5施工开展前，中标单位应主动了解熟悉施工区域及敷设线路路径区域、周边的市政管线、地下建筑、设备等情况。提前修改施工计划或图纸，避免施工中造成破坏。否则，造成的后果或处罚由中标单位承担。
8.6施工期间，中标单位应保持现场没有一切必要的障碍物，妥善存放和处理材料、设备安放。及时从现场清除并运走任何残留物、垃圾和不再需要的临时工程。现场不提供住宿条件。中标单位现场工作人员必须着装统一。
8.7现场临时施工用水用电由中标方自行解决，费用报价时综合考虑。
九、 产品保修及维保要求
9.1质量保修期为两年，从供电公司验收合格正式通电之日开始。其间若有质量问题并确认中标单位责任，中标单位须及时处理，所发生的费用由乙方承担。
9.2 当现场出现问题时厂家必须8小时内到场，并在24小时内提出甲方认可的处理意见。
十、施工工期要求
工期要求：自合同签订之日起45日历天内完成现场设备安装施工，如工期发生延误，甲方将根据延误具体情况可给予每天500元或1000元的处罚。
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