## 清单编制说明
附件6.2：编制说明及清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-燃气工程专业分包
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：项目主要建设内容为对珠海市香洲区中小学食堂、运动场、体育馆、停车场进行改造，以及部分改造任务紧迫的幼儿园的局部改造。包含57所中小学及25所幼儿园，共计82所学校。现状教学及辅助设施改造总面积63257平方米，其中:食堂改造约14882平方米，体育馆约19413平方米，教学楼约24011平方米(含南山幼儿园行政楼加固770平方米)，停车场约3690平方米。围墙约800米、排球墙约100米;广昌小学学校自行拆除原食堂，新食堂建筑总面积1261平方米;广生小学厨房扩建、文园中学第二校区餐厅扩建，扩建总面积400平方米。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包□；专业分包☑；其他□。
1.3 | 项目承揽范围：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-燃气工程专业分包
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、甲供材料一览表、甲定品牌一览表、零星工程单价清单、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 清单综合单价包含措施费用明细：安全文明施工费（其中安全措施费用不低于含税造价的3%）；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运；冬雨季施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费、超高施工增加费、特殊工种培训费等。
2.3 | 清单综合单价包含其他费用明细：预算包干费、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，扣除方式：1、安装水电表的，按照水电表按实扣除；2、没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.5%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.5%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以项目规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。
3.4 | 招标范围外的定价原则： （1）专业分包：本工程量清单中有相似清单项，按相似清单项换算后的确定价格；若本工程量清单中无相似的清单项，按《广东省通用安装工程综合定额（2018）》定额下浮15%（人工、材料、机械台班价格按施工当月项目所在地信息价执行（如项目所在地当月信息价缺失，可通过协商定价的方式确定人工、材料、机械台班价格）或者双方谈判确定。 （2）劳务分包：按市场劳务价格执行或者双方谈判确定。
3.5 | 由于施工错误、质量问题等引起的返工等事项，工作量不予计量。
3.6 | 涉及苗木类清单要求苗木成活率不低于90%、灌木成活率不低于80%，如若低于上述要求成活率，承包单位须按死亡苗木实际品种及规格发包单位含税购买价格进行赔偿，赔偿数量为低于要求成活率的死亡苗木数量。
3.7 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.8 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由甲方签字确认
四 | 清单材料管理
4.1 | 除甲方提供的材料设备外，一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。甲方提供的材料详见《甲供材料一览表》。
4.2 | 乙方使用甲方提供的材料，须严格控制材料损耗，甲供材料损耗率按《甲供材料一览表》中约定的损耗率控制，超出材料约定损耗所浪费的材料费用由乙方按甲方含税购买价格进行赔偿。
4.3 | 甲方提供的钢筋施工后产生的废料，由乙方负责收集整理至甲方指定地点，由甲方负责回收,且废料不充减钢筋总供应量。
4.4 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 9 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。
6.3 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.4 | 清单综合单价包含的安全文明施工费，需施作内容详见《安全文明施工措施费工作清单》，可根据分包承包范围及内容适当调整选择。
6.5 | 本项目不接受不平衡报价。
6.6 | 《零星工程单价清单》中的清单项目及单价为固定约定，分包单位中标后，对于发包方委托的零星项目不可拒绝，零星工程单价不可更改。

## 工程量清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-燃气工程专业分包工程量清单
供应商名称（盖章）：
联系人：
电话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[7 empty] | 不含税 综合单价 | 增值 税率 | 含税 综合单价
一 | 翠香幼儿园
1 | PE100燃气管 de63*5.8 | 1、塑料管安装(对接熔接) 管外径63mm以内； 2、塑料管 PE100燃气管 de63*5.8； 3、管道吹扫 公称直径100mm以内； 4、强度试验(气压试验) 公称直径100mm以内； 5、气密性试验 公称直径100mm以内； 6、氮气置换 公称直径(mm以内) 100； 7、本次清单配套管件涵盖燃气管常用直通、弯头； 8、综合考虑图纸及清单施工所需的一切费用，包验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10 |  | 9% | 0 | 0
2 | 5mm厚PE保护板 | 1、材质规格：采用高密度PE塑料警示保护板，板材厚度5mm； 2、适用范围：适配本工程PE燃气管管道敷设，布置于管道上方覆土内侧，起到警示、防开挖、防重压、防撞保护作用； 3、工作内容：包含板材场内搬运、测量下料、裁切、拼接搭接、平整铺设、对位固定、收口修整、现场清理等全部施工工序； 4、质量标准：符合城镇燃气管道工程施工规范要求，铺设平整、顺直、搭接牢固，无空鼓、偏移、破损，满足工程验收标准； 5、费用包含：综合包含主材、辅材、人工、机械、运输、安装、成品保护、验收等一切相关费用，包干合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10 |  | 9% | 0 | 0
3 | 铜包钢示踪线 2.5mm²（双线式） | 1、材质规格：铜包钢导体，截面积 2.5mm²，双线一体式结构，外层绝缘防护，耐腐蚀、抗拉强度高，适配埋地燃气管道探测追踪使用； 2、布设位置：敷设于燃气管管顶上方，随管道全程同步敷设，便于后期管道定位、巡检、检漏探测； 3、工作内容：含线材场内转运、丈量裁切、顺管布设、平顺拉直、端头预留固定、接头防护包裹、现场清理等全部施工工序； 4、技术要求：敷设顺直无扭绞、无紧绷拉拽，端头预留探测余量，绝缘完好不破损，满足城镇燃气埋地管道示踪布设规范； 5、费用范畴：综合包含主材、辅材、人工、敷设安装、成品保护、验收相关全部费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10 |  | 9% | 0 | 0
4 | 防腐直管式钢塑转换D48/dn63 | 1、规格型号：直管式钢塑转换接头，一端钢质外径 D48，一端适配PE管dn63，一体成型结构； 2、防腐要求：钢制段整体做防腐处理，具备耐土壤腐蚀、防潮防锈性能，适配埋地燃气环境使用； 3、材质工艺：塑端与 PE100 燃气管匹配，可对接熔接；钢端便于与钢管接驳，密封牢靠，耐压满足中低压燃气工况； 4、费用包含：涵盖主材、辅材、人工、安装调试、成品保护、验收等所有相关费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
5 | 防腐直管式钢塑转换D57/dn63 | 1、规格型号：直管式钢塑转换接头，一端钢质外径 D57，一端适配PE管dn63，一体成型结构； 2、防腐要求：钢制段整体做防腐处理，具备耐土壤腐蚀、防潮防锈性能，适配埋地燃气环境使用； 3、材质工艺：塑端与 PE100 燃气管匹配，可对接熔接；钢端便于与钢管接驳，密封牢靠，耐压满足中低压燃气工况； 4、费用包含：涵盖主材、辅材、人工、安装调试、成品保护、验收等所有相关费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
6 | 调压箱、调压装置 | 1、设备名称：燃气调压箱（调压装置），适用于本工程中低压燃气管道稳压、调压、稳压输配使用(含箱体内所有燃气用螺纹球阀、过滤器、调压器、压力表等内容） 2、规格功能：自带调压、稳压、超压保护、安全切断功能，运行稳定，满足支管燃气稳压工况要求。 3、工作内容：含设备场内搬运、基础就位、固定安装、管道对口接驳、紧固密封、调试、检漏、清扫现场等全部工序。 4、技术要求：设备性能符合城镇燃气调压设备规范，安装端正、密封严密、动作灵敏、调压精准，满足通气运行及验收标准。 5、费用包含：含设备主材、辅材、安装、调试、检漏、成品保护、试验、竣工验收等全部费用，包干合格。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
7 | PE双放散直埋燃气球阀 de63 | 1、规格型号：PE 双放散直埋燃气球阀，公称外径 de63，适配埋地燃气管道系统； 2、结构配置：一体式 PE 阀体，自带双放散阀装置，具备管路泄压、取样检测功能，可直埋敷设无需砌筑阀门井； 3、连接方式：两端采用对接熔接接口，与同规格 PE 燃气管热熔对接，密封可靠，耐燃气介质腐蚀； 4、材质性能：阀体为燃气专用 PE 原料，耐压、耐土壤腐蚀、抗沉降，符合城镇燃气 PE 管道设备规范要求； 5、工作内容：材料场内转运、就位调校、管道热熔对接安装、放散口检查调试、接口检漏、覆土前期成品防护、现场清理全部工序； 6、费用包含：阀体主材、配套辅材、人工、安装调试、气密性复检、成品保护、竣工验收所有费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
8 | 砌筑阀门井 | 1、名称：砌筑燃气阀门井 2、规格：长 × 宽 × 井深（按图纸），非定型井 3、垫层：混凝土垫层 4、砌筑：MU10实心砖砌筑 5、抹面：井室内外水泥砂浆抹面 6、井圈井盖：600复合材料井盖 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
9 | 燃气表 | 1、型号规格：燃气表，进气方式左进右出； 2、接口形式：螺纹丝扣连接，匹配低压燃气管道安装标准，符合国家燃气计量器具规范； 3、工作内容：仪表场内转运、就位固定、管路丝扣接驳、密封处理、通气校验、气密性检漏、远传信号调试、现场清理； 4、费用包含：密封辅料、安装人工、通气调试、数据远传调试、气密性检测、成品保护、验收送检全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以块计算 | / | 块 | 1 |  | 9% | 0 | 0
10 | 压力仪表 | 1、规格参数：燃气专用压力表，量程 0～0.6MPa，适配燃气管道压力监测； 2、产品要求：轴向 / 径向普通压力表，外壳耐腐蚀，表盘清晰，精度满足燃气工况检测规范，带螺纹连接接头； 3、用途：用于管道供气压力实时观测，便于调压、巡检、压力核验； 4、工作内容：仪表搬运、丝口密封安装、固定就位、接口气密性检查、现场清理； 5、质量标准：安装端正，读数准确，接口严密无泄漏，符合城镇燃气施工验收要求； 6、费用包含：压力表主材、生料带等辅材、安装人工、检漏调试、成品保护、竣工验收全部费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2 |  | 9% | 0 | 0
11 | 挖沟槽土方 | 1、土质类别：一、二类普通土质； 2、施工方式：人工配合机械开挖沟槽、基坑； 3、开挖深度：开挖深度 2m 以内； 4、作业内容：测量放线、清表、机械挖土、人工修整槽底及边坡、槽底夯实、土方就近堆放、沟槽排水、场地简易清理； 5、施工要求：槽底平整顺直，边坡稳固，符合燃气管道沟槽开挖规范，不得超挖扰动原状土； 6、费用包含：机具使用费、人工费、场内土方堆存、简易排水、安全防护、成品保护等全部工作内容。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 14.881 |  | 9% | 0 | 0
12 | 回填方 | 1、施工方式：人工配合机械沟槽、基坑土方回填作业； 2、土质要求：采用合格原土 / 素土回填，无杂物、无大块硬块、无淤泥腐殖土； 3、施工工艺：分层铺土、分层碾压夯实、逐层找平、修整边坡及槽面； 4、工作内容：土方转运、摊铺、夯实、平整、余土清理、场地复原； 5、质量标准：回填密实度满足管道施工规范，无空洞、无沉降隐患； 6、费用包含：人工、机械、场内转运、夯实、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 12.163 |  | 9% | 0 | 0
13 | 填中砂 | 1、填料材质：洁净天然中砂，含泥量符合规范要求，不含石块、淤泥、草根、建筑垃圾等杂质； 2、使用部位：燃气管道下方、管身两侧及管顶上方换填中砂垫层； 3、施工工艺：分层摊铺、洒水湿润、人工配合机具逐层振捣夯实，保证密实均匀； 4、工作内容：中砂装卸、场内运输、摊铺、整平、分层夯实、边角细致处理、现场清理； 5、质量要求：压实度满足燃气埋地管道敷设设计及验收标准，有效缓冲外力，保护管道不受挤压破损； 6、费用包含：中砂主材、运输、装卸、摊铺夯实、人工机械、成品保护、验收所有费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 2.126 |  | 9% | 0 | 0
14 | 室外管道碰头 | 1、作业内容：室外燃气管道带气接驳施工，管道公称直径 150mm 以内； 2、作业流程：作业围挡搭设、可燃气体全程监测、封堵降压、开孔接驳、管件安装、密封紧固、接口气密性打压检漏、管线理顺加固、现场清理恢复； 3、安全规范：严格按照城镇燃气带气作业安全规程施工，采取防爆、通风、防火防护措施，做好残余燃气处置，杜绝漏气风险； 4、适用工况：埋地 PE 燃气管道不停输带气开口接驳，新旧管线连通； 5、工作范围：涵盖机具设备、安全防护用品、气体检测、开孔切削、管件对接、试压查漏、安全文明施工全部内容； 6、费用包含：人工、机械、安全措施费、耗材、检测试验、成品保护、竣工验收所有包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以处计算 | / | 处 | 1 |  | 9% | 0 | 0
15 | 燃气用螺纹球阀 DN20,PN16 | 1、规格参数：燃气专用丝扣球阀，公称通径 DN20，公称压力 PN16，适配低压天然气管道启闭切断； 2、材质构造：锻压黄铜阀体，耐腐蚀、密封性能优异，两端内螺纹连接，启闭手柄操作顺畅； 3、适用要求：符合城镇燃气管道安装规范，耐燃气介质侵蚀，关闭严密无渗漏； 4、工作内容：阀门搬运就位、丝口缠绕密封填料、螺纹拧紧接驳、启闭调试、接口气密性检测、现场清理； 5、费用包含：阀门主材、生料带等辅材、安装人工、检漏调试、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 4 |  | 9% | 0 | 0
16 | 燃气用螺纹球阀 DN50,PN16 | 1、规格型号：燃气专用螺纹球阀，公称直径 DN50，公称压力 PN16，适用于室外低压燃气管道启闭控制； 2、材质结构：优质铸钢 / 黄铜阀体，耐燃气腐蚀、耐压性能稳定，内外螺纹连接，密封性能可靠，启闭灵活； 3、技术标准：符合城镇燃气工程施工规范，适用于天然气介质输送，具备良好切断、密封性能； 4、工作内容：阀门搬运就位、丝扣密封处理、对口安装紧固、启闭调试、接口气密性试验、现场清理、成品保护； 5、费用包含：阀门主材、密封辅材、人工安装、调试检漏、试验检测、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
17 | 燃气用螺纹球阀 DN15,PN16 | 1、规格参数：燃气专用螺纹球阀，公称通径 DN15，公称压力 PN16，用于低压燃气管道通断启闭； 2、材质构造：锻压黄铜阀体，耐燃气腐蚀，密封性能稳定，两端内螺纹连接，开关轻便严密； 3、规范依据：满足城镇燃气器具安装相关标准，适配天然气输送工况，关闭无渗漏； 4、工作内容：阀门转运就位、丝口缠绕生料带密封、螺纹紧固安装、启闭调试、接口气密性检漏、现场清扫； 5、费用范围：包含阀门主材、密封辅料、安装人工、调试检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
18 | 锁控球阀 DN50,PN16 | 1、规格参数：燃气专用锁控球阀，公称通径DN50，公称压力PN16，适配市政、庭院中低压天然气管道启闭管控使用，适配常规燃气输送工况。 2、结构材质：优质阀体，耐腐蚀、抗老化、耐压性强，采用螺纹连接方式；阀门自带锁闭装置，具备防盗、可控启闭功能，需专用钥匙启闭，可有效管控用气权限，防止私自启闭、偷气及误操作。 3、功能特点：开关启闭灵活、密封性能优异，关闭无渗漏，满足城镇燃气管道安全运行规范，适用于燃气管道分段管控、用户总控启闭场景。 4、工作内容：设备场内转运、就位调校、丝扣密封处理、螺纹紧固安装、锁具启闭调试、阀门工况检查、接口气密性检漏、现场清理及成品保护。 5、费用包含：锁控球阀主材、密封辅材、安装人工、调试检测、气密性试验、锁具调试、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
19 | 锁控球阀 DN20,PN16 | 1、规格参数：燃气专用锁控球阀，公称通径 DN20，公称压力 PN16，用于低压燃气支管总启闭管控； 2、材质结构：黄铜阀体，耐燃气腐蚀、密封牢靠，螺纹丝扣连接；自带锁闭机构，需专用钥匙开启，可防止私自开关、误操作与盗气； 3、性能标准：启闭顺滑，关闭严密无漏气，符合城镇燃气管道安装规范； 4、施工内容：阀门搬运就位、丝口缠绕密封材料、螺纹紧固安装、锁具启闭调试、接口气密性检漏、场地清理； 5、费用包含：锁控球阀主材、生料带等辅材、安装人工、调试检漏、成品保护、竣工验收所有包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3 |  | 9% | 0 | 0
20 | 不锈钢无缝钢管 D57X4.0 | 1、燃气管道 室内不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 50 2、不锈钢无缝钢管 D57X4.0 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 3 |  | 9% | 0 | 0
21 | 不锈钢无缝钢管 D27X3.5 | 1、燃气管道 室内不锈钢管，公称直径(mm以内) 25 2、不锈钢无缝钢管 D27X3.5 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1 |  | 9% | 0 | 0
22 | 环氧防腐漆涂覆镀锌无缝钢管 D57X4.0 | 1、燃气管道 室内镀锌钢管 2、环氧防腐漆涂覆镀锌无缝钢管 D57X4.0 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20 |  | 9% | 0 | 0
23 | 环氧防腐漆涂覆镀锌无缝钢管 D48X4.0 | 1、燃气管道 室内镀锌钢管 2、环氧防腐漆涂覆镀锌无缝钢管 D48X4.0 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20 |  | 9% | 0 | 0
24 | 可燃气体泄漏报警控制器 | 1、设备参数：燃气专用可燃气体泄漏报警控制器，壁挂安装，适配室内燃气探测系统，支持探测器信号接收、数据显示、声光报警、故障自检； 2、功能性能：响应灵敏、报警精准，可实时监测燃气泄漏状态，具备过载、短路保护，符合燃气安全报警设备规范； 3、施工内容：设备定位固定、接线敷设、线路校对、设备通电、参数设置、单点调试、系统联动测试、清零校准、现场清理； 4、费用包含：控制器主材、安装辅材、人工安装、调试校准、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
25 | 燃气报警探头 | 1、名称：燃气报警探头（可燃气体探测器） 2、探测介质：天然气 3、工作电压：与燃气报警控制器配套 4、功能要求：可燃气体浓度探测、超标信号输出，故障报警，状态信号上传报警主机 5、费用包含：控制器主材、安装辅材、人工安装、调试校准、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
26 | 手动触发报警装置 | 1、设备性能：燃气安防专用手动触发报警装置，适配可燃气体报警系统，紧急情况下手动一键触发报警信号，响应灵敏、工作稳定。 2、安装方式：壁挂明装，固定牢靠，布线规整，符合燃气报警系统安装规范。 3、工作内容：点位定位、底座固定、接线校对、设备安装、通电测试、信号触发试验、系统联动调试、现场清理。 4、费用包含：设备主材、安装辅材、人工安装、调试检测、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
27 | 火灾报警系统控制主机 | 1、设备参数：火灾报警系统主控主机，适配现场火灾探测、报警联动系统，可集中接收探测器、手动报警装置信号，具备故障自检、声光报警、事件记录、联动输出功能，运行稳定可靠。 2、安装方式：壁挂安装，固定牢固，布线规整，标识清晰，符合消防及燃气安全系统安装规范。 3、施工内容：点位定位、主机固定、线路压接校对、通电检查、系统参数设置、地址编码、整机调试、系统联动测试、试运行、现场清理。 4、费用包含：主机设备主材、安装辅材、人工安装、编程调试、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
28 | 配线RVV-3X2.5 | 1、线材规格：RVV 3×2.5mm² 多芯软铜线，阻燃绝缘，护套完好，导电性能稳定，适用于报警系统、弱电信号控制回路配线。 2、施工内容：放线敷设、穿管布线、线缆整理、固定绑扎、端头剥线压接、对线校对、编号标识、余量规整、现场清理。 3、质量要求：布线顺直、无扭曲、接头牢固、绝缘完好，符合消防及弱电配线施工规范。 4、费用包含：线缆主材、辅材、敷设人工、接线调试、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 60 |  | 9% | 0 | 0
29 | 配线RVV-4X2.5 | 1、线材规格：RVV 4×2.5mm² 多芯阻燃软电缆，绝缘护套完好，导电稳定、抗干扰能力强，适用于火灾报警、燃气安防系统信号及控制回路配线。 2、施工内容：测量放线、线缆敷设、穿管布线、绑扎固定、端头剥线压接、线序校对、编号标识、余量整理、成品保护、现场清理。 3、质量标准：布线平直规整，无扭曲、无破损，接线牢固绝缘可靠，符合消防弱电施工及验收规范。 4、费用包含：电缆主材、安装辅材、敷设人工、接线调试、检测验收、成品保护全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 100 |  | 9% | 0 | 0
30 | 热浸镀锌钢管 DN20(26.9×2.8) | 1、燃气管道 室内镀锌钢管 2、热浸镀锌钢管 DN20(26.9×2.8) 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 90 |  | 9% | 0 | 0
32 | 穿墙钢套管 DN65 | 1、规格材质：普通钢制穿墙套管，规格 DN65，材质厚实、防锈耐用，用于燃气管道穿墙防护，保护管道不受挤压、磨损、沉降剪切。 2、施工内容：套管定位、开孔就位、固定找平、管道穿套、缝隙填充封堵、外墙内墙收口修整、防腐处理、现场清理。 3、工艺要求：安装居中顺直，封堵密实防水，符合燃气管道穿墙施工规范。 4、费用包含：套管主材、封堵辅材、人工安装、防腐收口、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
33 | 穿墙钢套管 DN80 | 1、规格材质：普通钢制穿墙套管，规格 DN80，材质厚实、防锈耐用，用于燃气管道穿墙防护，保护管道不受挤压、磨损、沉降剪切。 2、施工内容：套管定位、开孔就位、固定找平、管道穿套、缝隙填充封堵、外墙内墙收口修整、防腐处理、现场清理。 3、工艺要求：安装居中顺直，封堵密实防水，符合燃气管道穿墙施工规范。 4、费用包含：套管主材、封堵辅材、人工安装、防腐收口、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
34 | 金属软管DN20 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：DN20 3、材质：不锈钢 4、敷设部位：设备至接线盒线缆保护敷设 5、配套附件：含专用软管接头、锁母等全套安装辅材 6、工作内容：软管敷设、接头安装、固定，接地跨接，按图纸及规范施工 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1 |  | 9% | 0 | 0
35 | 金属软管DN50 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：DN50 3、材质：不锈钢 4、敷设部位：设备至接线盒线缆保护敷设 5、配套附件：含专用软管接头、锁母等全套安装辅材 6、工作内容：软管敷设、接头安装、固定，接地跨接，按图纸及规范施工 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 2 |  | 9% | 0 | 0
36 | 燃气压力管道安装检验费 | 1、名称：燃气压力管道安装检验费（特检费） 2、检验对象：燃气压力管道 3、包含：监检申报手续、检验服务费、出具正式监检合格报告； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
37 | 燃气管道探伤费 | 1、名称：燃气钢管道焊缝 X 射线探伤（RT） 2、检测对象：燃气钢管对接环焊缝 3、管壁厚度：按图纸 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
38 | 燃气钢管道防雷防静电接地 | 1、名称：燃气钢管道防雷防静电接地 2、材质：镀锌扁钢‑40×4、镀锌圆钢、铜跨接线（≥6mm²），配套接地端子、紧固件 3、工作内容：管道接地焊接、法兰及阀门金属接头跨接，接地母线敷设，与建筑防雷接地端子可靠连接；接地电阻测试，全部辅材含在内 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
39 | 燃气配合费 | 1、包含燃气专业图纸深化优化、管线综合排布、报建报审、图纸审查对接、资料报审、验收配合等全部相关服务费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
二 | 共乐幼儿园
1 | PE100燃气管 de63*5.8 | 1、塑料管安装(对接熔接) 管外径63mm以内； 2、塑料管 PE100燃气管 de63*5.8； 3、管道吹扫 公称直径100mm以内； 4、强度试验(气压试验) 公称直径100mm以内； 5、气密性试验 公称直径100mm以内； 6、氮气置换 公称直径(mm以内) 100； 7、本次清单配套管件涵盖燃气管常用直通、弯头； 8、综合考虑图纸及清单施工所需的一切费用，包验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 16 |  | 9% | 0 | 0
2 | 5mm厚PE保护板 | 1、材质规格：采用高密度PE塑料警示保护板，板材厚度5mm； 2、适用范围：适配本工程PE燃气管管道敷设，布置于管道上方覆土内侧，起到警示、防开挖、防重压、防撞保护作用； 3、工作内容：包含板材场内搬运、测量下料、裁切、拼接搭接、平整铺设、对位固定、收口修整、现场清理等全部施工工序； 4、质量标准：符合城镇燃气管道工程施工规范要求，铺设平整、顺直、搭接牢固，无空鼓、偏移、破损，满足工程验收标准； 5、费用包含：综合包含主材、辅材、人工、机械、运输、安装、成品保护、验收等一切相关费用，包干合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 16 |  | 9% | 0 | 0
3 | 铜包钢示踪线 2.5mm²（双线式） | 1、材质规格：铜包钢导体，截面积 2.5mm²，双线一体式结构，外层绝缘防护，耐腐蚀、抗拉强度高，适配埋地燃气管道探测追踪使用； 2、布设位置：敷设于燃气管管顶上方，随管道全程同步敷设，便于后期管道定位、巡检、检漏探测； 3、工作内容：含线材场内转运、丈量裁切、顺管布设、平顺拉直、端头预留固定、接头防护包裹、现场清理等全部施工工序； 4、技术要求：敷设顺直无扭绞、无紧绷拉拽，端头预留探测余量，绝缘完好不破损，满足城镇燃气埋地管道示踪布设规范； 5、费用范畴：综合包含主材、辅材、人工、敷设安装、成品保护、验收相关全部费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 16 |  | 9% | 0 | 0
4 | 防腐直管式钢塑转换D48/dn63 | 1、规格型号：直管式钢塑转换接头，一端钢质外径 D48，一端适配PE管dn63，一体成型结构； 2、防腐要求：钢制段整体做防腐处理，具备耐土壤腐蚀、防潮防锈性能，适配埋地燃气环境使用； 3、材质工艺：塑端与 PE100 燃气管匹配，可对接熔接；钢端便于与钢管接驳，密封牢靠，耐压满足中低压燃气工况； 4、费用包含：涵盖主材、辅材、人工、安装调试、成品保护、验收等所有相关费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3 |  | 9% | 0 | 0
6 | 调压箱、调压装置 | 1、设备名称：燃气调压箱（调压装置），适用于本工程中低压燃气管道稳压、调压、稳压输配使用(含箱体内燃气用螺纹球阀 、过滤器、调压器） 2、规格功能：自带调压、稳压、超压保护、安全切断功能，运行稳定，满足支管燃气稳压工况要求。 3、工作内容：含设备场内搬运、基础就位、固定安装、管道对口接驳、紧固密封、调试、检漏、清扫现场等全部工序。 4、技术要求：设备性能符合城镇燃气调压设备规范，安装端正、密封严密、动作灵敏、调压精准，满足通气运行及验收标准。 5、费用包含：含设备主材、辅材、安装、调试、检漏、成品保护、试验、竣工验收等全部费用，包干合格。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
7 | PE双放散直埋燃气球阀 de63 | 1、规格型号：PE 双放散直埋燃气球阀，公称外径 de63，适配埋地燃气管道系统； 2、结构配置：一体式 PE 阀体，自带双放散阀装置，具备管路泄压、取样检测功能，可直埋敷设无需砌筑阀门井； 3、连接方式：两端采用对接熔接接口，与同规格 PE 燃气管热熔对接，密封可靠，耐燃气介质腐蚀； 4、材质性能：阀体为燃气专用 PE 原料，耐压、耐土壤腐蚀、抗沉降，符合城镇燃气 PE 管道设备规范要求； 5、工作内容：材料场内转运、就位调校、管道热熔对接安装、放散口检查调试、接口检漏、覆土前期成品防护、现场清理全部工序； 6、费用包含：阀体主材、配套辅材、人工、安装调试、气密性复检、成品保护、竣工验收所有费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
8 | 砌筑阀门井 | 1、名称：砌筑燃气阀门井 2、规格：长 × 宽 × 井深（按图纸），非定型井 3、垫层：C15 混凝土垫层 4、砌筑：MU10实心砖砌筑 5、抹面：井室内外水泥砂浆抹面 6、井圈井盖：600复合材料井盖 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
9 | 燃气表 | 1、型号规格：燃气表，进气方式左进右出； 2、接口形式：螺纹丝扣连接，匹配低压燃气管道安装标准，符合国家燃气计量器具规范； 3、工作内容：仪表场内转运、就位固定、管路丝扣接驳、密封处理、通气校验、气密性检漏、远传信号调试、现场清理； 4、费用包含：密封辅料、安装人工、通气调试、数据远传调试、气密性检测、成品保护、验收送检全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以块计算 | / | 块 | 1 |  | 9% | 0 | 0
10 | 压力仪表 | 1、规格参数：燃气专用压力表，量程 0～0.6MPa，适配燃气管道压力监测； 2、产品要求：轴向 / 径向普通压力表，外壳耐腐蚀，表盘清晰，精度满足燃气工况检测规范，带螺纹连接接头； 3、用途：用于管道供气压力实时观测，便于调压、巡检、压力核验； 4、工作内容：仪表搬运、丝口密封安装、固定就位、接口气密性检查、现场清理； 5、质量标准：安装端正，读数准确，接口严密无泄漏，符合城镇燃气施工验收要求； 6、费用包含：压力表主材、生料带等辅材、安装人工、检漏调试、成品保护、竣工验收全部费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2 |  | 9% | 0 | 0
11 | 挖沟槽土方 | 1、土质类别：一、二类普通土质； 2、施工方式：人工配合机械开挖沟槽、基坑； 3、开挖深度：开挖深度 2m 以内； 4、作业内容：测量放线、清表、机械挖土、人工修整槽底及边坡、槽底夯实、土方就近堆放、沟槽排水、场地简易清理； 5、施工要求：槽底平整顺直，边坡稳固，符合燃气管道沟槽开挖规范，不得超挖扰动原状土； 6、费用包含：机具使用费、人工费、场内土方堆存、简易排水、安全防护、成品保护等全部工作内容。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 14.881 |  | 9% | 0 | 0
12 | 回填方 | 1、施工方式：人工配合机械沟槽、基坑土方回填作业； 2、土质要求：采用合格原土 / 素土回填，无杂物、无大块硬块、无淤泥腐殖土； 3、施工工艺：分层铺土、分层碾压夯实、逐层找平、修整边坡及槽面； 4、工作内容：土方转运、摊铺、夯实、平整、余土清理、场地复原； 5、质量标准：回填密实度满足管道施工规范，无空洞、无沉降隐患； 6、费用包含：人工、机械、场内转运、夯实、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 12.163 |  | 9% | 0 | 0
13 | 填中砂 | 1、填料材质：洁净天然中砂，含泥量符合规范要求，不含石块、淤泥、草根、建筑垃圾等杂质； 2、使用部位：燃气管道下方、管身两侧及管顶上方换填中砂垫层； 3、施工工艺：分层摊铺、洒水湿润、人工配合机具逐层振捣夯实，保证密实均匀； 4、工作内容：中砂装卸、场内运输、摊铺、整平、分层夯实、边角细致处理、现场清理； 5、质量要求：压实度满足燃气埋地管道敷设设计及验收标准，有效缓冲外力，保护管道不受挤压破损； 6、费用包含：中砂主材、运输、装卸、摊铺夯实、人工机械、成品保护、验收所有费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 2.126 |  | 9% | 0 | 0
14 | 室外管道碰头 | 1、作业内容：室外燃气管道带气接驳施工，管道公称直径 150mm 以内； 2、作业流程：作业围挡搭设、可燃气体全程监测、封堵降压、开孔接驳、管件安装、密封紧固、接口气密性打压检漏、管线理顺加固、现场清理恢复； 3、安全规范：严格按照城镇燃气带气作业安全规程施工，采取防爆、通风、防火防护措施，做好残余燃气处置，杜绝漏气风险； 4、适用工况：埋地 PE 燃气管道不停输带气开口接驳，新旧管线连通； 5、工作范围：涵盖机具设备、安全防护用品、气体检测、开孔切削、管件对接、试压查漏、安全文明施工全部内容； 6、费用包含：人工、机械、安全措施费、耗材、检测试验、成品保护、竣工验收所有包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以处计算 | / | 处 | 1 |  | 9% | 0 | 0
15 | 燃气用螺纹球阀 DN20,PN16 | 1、规格参数：燃气专用丝扣球阀，公称通径 DN20，公称压力 PN16，适配低压天然气管道启闭切断； 2、材质构造：锻压黄铜阀体，耐腐蚀、密封性能优异，两端内螺纹连接，启闭手柄操作顺畅； 3、适用要求：符合城镇燃气管道安装规范，耐燃气介质侵蚀，关闭严密无渗漏； 4、工作内容：阀门搬运就位、丝口缠绕密封填料、螺纹拧紧接驳、启闭调试、接口气密性检测、现场清理； 5、费用包含：阀门主材、生料带等辅材、安装人工、检漏调试、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 5 |  | 9% | 0 | 0
17 | 燃气用螺纹球阀 DN15,PN16 | 1、规格参数：燃气专用螺纹球阀，公称通径 DN15，公称压力 PN16，用于低压燃气管道通断启闭； 2、材质构造：锻压黄铜阀体，耐燃气腐蚀，密封性能稳定，两端内螺纹连接，开关轻便严密； 3、规范依据：满足城镇燃气器具安装相关标准，适配天然气输送工况，关闭无渗漏； 4、工作内容：阀门转运就位、丝口缠绕生料带密封、螺纹紧固安装、启闭调试、接口气密性检漏、现场清扫； 5、费用范围：包含阀门主材、密封辅料、安装人工、调试检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
18 | 锁控球阀 DN50,PN16 | 1、规格参数：燃气专用锁控球阀，公称通径DN50，公称压力PN16，适配市政、庭院中低压天然气管道启闭管控使用，适配常规燃气输送工况。 2、结构材质：优质阀体，耐腐蚀、抗老化、耐压性强，采用螺纹连接方式；阀门自带锁闭装置，具备防盗、可控启闭功能，需专用钥匙启闭，可有效管控用气权限，防止私自启闭、偷气及误操作。 3、功能特点：开关启闭灵活、密封性能优异，关闭无渗漏，满足城镇燃气管道安全运行规范，适用于燃气管道分段管控、用户总控启闭场景。 4、工作内容：设备场内转运、就位调校、丝扣密封处理、螺纹紧固安装、锁具启闭调试、阀门工况检查、接口气密性检漏、现场清理及成品保护。 5、费用包含：锁控球阀主材、密封辅材、安装人工、调试检测、气密性试验、锁具调试、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3 |  | 9% | 0 | 0
19 | 锁控球阀 DN20,PN16 | 1、规格参数：燃气专用锁控球阀，公称通径 DN20，公称压力 PN16，用于低压燃气支管总启闭管控； 2、材质结构：黄铜阀体，耐燃气腐蚀、密封牢靠，螺纹丝扣连接；自带锁闭机构，需专用钥匙开启，可防止私自开关、误操作与盗气； 3、性能标准：启闭顺滑，关闭严密无漏气，符合城镇燃气管道安装规范； 4、施工内容：阀门搬运就位、丝口缠绕密封材料、螺纹紧固安装、锁具启闭调试、接口气密性检漏、场地清理； 5、费用包含：锁控球阀主材、生料带等辅材、安装人工、调试检漏、成品保护、竣工验收所有包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3 |  | 9% | 0 | 0
20 | 不锈钢无缝钢管 D57X4.0 | 1、燃气管道 室内不锈钢管(卡压连接) 2、不锈钢无缝钢管 D57X4.0 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 12 |  | 9% | 0 | 0
21 | 不锈钢无缝钢管 D27X3.5 | 1、燃气管道 室内不锈钢管 2、不锈钢无缝钢管 D27X3.5 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1 |  | 9% | 0 | 0
22 | 环氧防腐漆涂覆镀锌无缝钢管 D48X4.0 | 1、燃气管道 室内镀锌钢管 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 50 |  | 9% | 0 | 0
23 | 可燃气体泄漏报警控制器 | 1、设备参数：燃气专用可燃气体泄漏报警控制器，壁挂安装，适配室内燃气探测系统，支持探测器信号接收、数据显示、声光报警、故障自检； 2、功能性能：响应灵敏、报警精准，可实时监测燃气泄漏状态，具备过载、短路保护，符合燃气安全报警设备规范； 3、施工内容：设备定位固定、接线敷设、线路校对、设备通电、参数设置、单点调试、系统联动测试、清零校准、现场清理； 4、费用包含：控制器主材、安装辅材、人工安装、调试校准、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
24 | 燃气报警探头 | 1、名称：燃气报警探头（可燃气体探测器） 2、探测介质：天然气 3、工作电压：与燃气报警控制器配套 4、功能要求：可燃气体浓度探测、超标信号输出，故障报警，状态信号上传报警主机 5、费用包含：控制器主材、安装辅材、人工安装、调试校准、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
25 | 手动触发报警装置 | 1、设备性能：燃气安防专用手动触发报警装置，适配可燃气体报警系统，紧急情况下手动一键触发报警信号，响应灵敏、工作稳定。 2、安装方式：壁挂明装，固定牢靠，布线规整，符合燃气报警系统安装规范。 3、工作内容：点位定位、底座固定、接线校对、设备安装、通电测试、信号触发试验、系统联动调试、现场清理。 4、费用包含：设备主材、安装辅材、人工安装、调试检测、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
26 | 火灾报警系统控制主机 | 1、设备参数：火灾报警系统主控主机，适配现场火灾探测、报警联动系统，可集中接收探测器、手动报警装置信号，具备故障自检、声光报警、事件记录、联动输出功能，运行稳定可靠。 2、安装方式：壁挂安装，固定牢固，布线规整，标识清晰，符合消防及燃气安全系统安装规范。 3、施工内容：点位定位、主机固定、线路压接校对、通电检查、系统参数设置、地址编码、整机调试、系统联动测试、试运行、现场清理。 4、费用包含：主机设备主材、安装辅材、人工安装、编程调试、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
27 | 配线RVV-3X2.5 | 1、线材规格：RVV 3×2.5mm² 多芯软铜线，阻燃绝缘，护套完好，导电性能稳定，适用于报警系统、弱电信号控制回路配线。 2、施工内容：放线敷设、穿管布线、线缆整理、固定绑扎、端头剥线压接、对线校对、编号标识、余量规整、现场清理。 3、质量要求：布线顺直、无扭曲、接头牢固、绝缘完好，符合消防及弱电配线施工规范。 4、费用包含：线缆主材、辅材、敷设人工、接线调试、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20 |  | 9% | 0 | 0
28 | 配线RVV-4X2.5 | 1、线材规格：RVV 4×2.5mm² 多芯阻燃软电缆，绝缘护套完好，导电稳定、抗干扰能力强，适用于火灾报警、燃气安防系统信号及控制回路配线。 2、施工内容：测量放线、线缆敷设、穿管布线、绑扎固定、端头剥线压接、线序校对、编号标识、余量整理、成品保护、现场清理。 3、质量标准：布线平直规整，无扭曲、无破损，接线牢固绝缘可靠，符合消防弱电施工及验收规范。 4、费用包含：电缆主材、安装辅材、敷设人工、接线调试、检测验收、成品保护全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20 |  | 9% | 0 | 0
29 | 热浸镀锌钢管 DN20(26.9×2.8) | 1、燃气管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 2、热浸镀锌钢管 DN20(26.9×2.8) 3、燃气室外镀锌钢管螺纹管件 4、管道吹扫 公称直径50mm以内 5、强度试验(气压试验) 公称直径50mm以内 6、气密性试验 公称直径50mm以内 7、氮气置换 公称直径(mm以内) 50 8、包含法兰等图纸要求配件 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 40 |  | 9% | 0 | 0
30 | 穿墙钢套管 DN65 | 1、规格材质：普通钢制穿墙套管，规格 DN65，材质厚实、防锈耐用，用于燃气管道穿墙防护，保护管道不受挤压、磨损、沉降剪切。 2、施工内容：套管定位、开孔就位、固定找平、管道穿套、缝隙填充封堵、外墙内墙收口修整、防腐处理、现场清理。 3、工艺要求：安装居中顺直，封堵密实防水，符合燃气管道穿墙施工规范。 4、费用包含：套管主材、封堵辅材、人工安装、防腐收口、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
31 | 穿墙钢套管 DN80 | 1、规格材质：普通钢制穿墙套管，规格 DN80，材质厚实、防锈耐用，用于燃气管道穿墙防护，保护管道不受挤压、磨损、沉降剪切。 2、施工内容：套管定位、开孔就位、固定找平、管道穿套、缝隙填充封堵、外墙内墙收口修整、防腐处理、现场清理。 3、工艺要求：安装居中顺直，封堵密实防水，符合燃气管道穿墙施工规范。 4、费用包含：套管主材、封堵辅材、人工安装、防腐收口、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
32 | 金属软管DN40 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：DN40 3、材质：不锈钢 4、敷设部位：设备至接线盒线缆保护敷设 5、配套附件：含专用软管接头、锁母等全套安装辅材 6、工作内容：软管敷设、接头安装、固定，接地跨接，按图纸及规范施工 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1.2 |  | 9% | 0 | 0
33 | 燃气压力管道安装检验费 | 1、名称：燃气压力管道安装检验费（特检费） 2、检验对象：燃气压力管道 3、包含：监检申报手续、检验服务费、出具正式监检合格报告； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
34 | 燃气管道探伤费 | 1、名称：燃气钢管道焊缝 X 射线探伤（RT） 2、检测对象：燃气钢管对接环焊缝 3、管壁厚度：按图纸 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
35 | 燃气钢管道防雷防静电接地 | 1、名称：燃气钢管道防雷防静电接地 2、材质：镀锌扁钢‑40×4、镀锌圆钢、铜跨接线（≥6mm²），配套接地端子、紧固件 3、工作内容：管道接地焊接、法兰及阀门金属接头跨接，接地母线敷设，与建筑防雷接地端子可靠连接；接地电阻测试，全部辅材含在内 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
36 | 燃气配合费 | 1、包含燃气专业图纸深化优化、管线综合排布、报建报审、图纸审查对接、资料报审、验收配合等全部相关服务费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
三 | 园林幼儿园
1 | PE100燃气管 de63*5.8 | 1、塑料管安装(对接熔接) 管外径63mm以内； 2、塑料管 PE100燃气管 de63*5.8； 3、管道吹扫 公称直径100mm以内； 4、强度试验(气压试验) 公称直径100mm以内； 5、气密性试验 公称直径100mm以内； 6、氮气置换 公称直径(mm以内) 100； 7、本次清单配套管件涵盖燃气管常用直通、弯头； 8、综合考虑图纸及清单施工所需的一切费用，包验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 13 |  | 9% | 0 | 0
2 | 5mm厚PE保护板 | 1、材质规格：采用高密度PE塑料警示保护板，板材厚度5mm； 2、适用范围：适配本工程PE燃气管管道敷设，布置于管道上方覆土内侧，起到警示、防开挖、防重压、防撞保护作用； 3、工作内容：包含板材场内搬运、测量下料、裁切、拼接搭接、平整铺设、对位固定、收口修整、现场清理等全部施工工序； 4、质量标准：符合城镇燃气管道工程施工规范要求，铺设平整、顺直、搭接牢固，无空鼓、偏移、破损，满足工程验收标准； 5、费用包含：综合包含主材、辅材、人工、机械、运输、安装、成品保护、验收等一切相关费用，包干合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 13 |  | 9% | 0 | 0
3 | 铜包钢示踪线 2.5mm²（双线式） | 1、材质规格：铜包钢导体，截面积 2.5mm²，双线一体式结构，外层绝缘防护，耐腐蚀、抗拉强度高，适配埋地燃气管道探测追踪使用； 2、布设位置：敷设于燃气管管顶上方，随管道全程同步敷设，便于后期管道定位、巡检、检漏探测； 3、工作内容：含线材场内转运、丈量裁切、顺管布设、平顺拉直、端头预留固定、接头防护包裹、现场清理等全部施工工序； 4、技术要求：敷设顺直无扭绞、无紧绷拉拽，端头预留探测余量，绝缘完好不破损，满足城镇燃气埋地管道示踪布设规范； 5、费用范畴：综合包含主材、辅材、人工、敷设安装、成品保护、验收相关全部费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 13 |  | 9% | 0 | 0
4 | 防腐直管式钢塑转换D48/dn6B | 1、规格型号：直管式钢塑转换接头，一端钢质外径 D48，一端适配PE管dn63，一体成型结构； 2、防腐要求：钢制段整体做防腐处理，具备耐土壤腐蚀、防潮防锈性能，适配埋地燃气环境使用； 3、材质工艺：塑端与 PE100 燃气管匹配，可对接熔接；钢端便于与钢管接驳，密封牢靠，耐压满足中低压燃气工况； 4、费用包含：涵盖主材、辅材、人工、安装调试、成品保护、验收等所有相关费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
5 | 调压箱、调压装置 | 1、设备名称：燃气调压箱（调压装置），适用于本工程中低压燃气管道稳压、调压、稳压输配使用(含箱体内所有燃气用螺纹球阀、过滤器、调压器、压力表等内容） 2、规格功能：自带调压、稳压、超压保护、安全切断功能，运行稳定，满足支管燃气稳压工况要求。 3、工作内容：含设备场内搬运、基础就位、固定安装、管道对口接驳、紧固密封、调试、检漏、清扫现场等全部工序。 4、技术要求：设备性能符合城镇燃气调压设备规范，安装端正、密封严密、动作灵敏、调压精准，满足通气运行及验收标准。 5、费用包含：含设备主材、辅材、安装、调试、检漏、成品保护、试验、竣工验收等全部费用，包干合格。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
6 | PE双放散直埋燃气球阀 de63 | 1、规格型号：PE 双放散直埋燃气球阀，公称外径 de63，适配埋地燃气管道系统； 2、结构配置：一体式 PE 阀体，自带双放散阀装置，具备管路泄压、取样检测功能，可直埋敷设无需砌筑阀门井； 3、连接方式：两端采用对接熔接接口，与同规格 PE 燃气管热熔对接，密封可靠，耐燃气介质腐蚀； 4、材质性能：阀体为燃气专用 PE 原料，耐压、耐土壤腐蚀、抗沉降，符合城镇燃气 PE 管道设备规范要求； 5、工作内容：材料场内转运、就位调校、管道热熔对接安装、放散口检查调试、接口检漏、覆土前期成品防护、现场清理全部工序； 6、费用包含：阀体主材、配套辅材、人工、安装调试、气密性复检、成品保护、竣工验收所有费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
7 | 砌筑阀门井 | 1、名称：砌筑燃气阀门井 2、规格：长 × 宽 × 井深（按图纸），非定型井 3、垫层：混凝土垫层 4、砌筑：MU10实心砖砌筑 5、抹面：井室内外水泥砂浆抹面 6、井圈井盖：600复合材料井盖 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
12 | 燃气表 | 1、型号规格：燃气表，进气方式左进右出； 2、接口形式：螺纹丝扣连接，匹配低压燃气管道安装标准，符合国家燃气计量器具规范； 3、工作内容：仪表场内转运、就位固定、管路丝扣接驳、密封处理、通气校验、气密性检漏、远传信号调试、现场清理； 4、费用包含：密封辅料、安装人工、通气调试、数据远传调试、气密性检测、成品保护、验收送检全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以块计算 | / | 块 | 1 |  | 9% | 0 | 0
13 | 压力仪表 | 1、规格参数：燃气专用压力表，量程 0～0.6MPa，适配燃气管道压力监测； 2、产品要求：轴向 / 径向普通压力表，外壳耐腐蚀，表盘清晰，精度满足燃气工况检测规范，带螺纹连接接头； 3、用途：用于管道供气压力实时观测，便于调压、巡检、压力核验； 4、工作内容：仪表搬运、丝口密封安装、固定就位、接口气密性检查、现场清理； 5、质量标准：安装端正，读数准确，接口严密无泄漏，符合城镇燃气施工验收要求； 6、费用包含：压力表主材、生料带等辅材、安装人工、检漏调试、成品保护、竣工验收全部费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2 |  | 9% | 0 | 0
14 | 挖沟槽土方 | 1、土质类别：一、二类普通土质； 2、施工方式：人工配合机械开挖沟槽、基坑； 3、开挖深度：开挖深度 2m 以内； 4、作业内容：测量放线、清表、机械挖土、人工修整槽底及边坡、槽底夯实、土方就近堆放、沟槽排水、场地简易清理； 5、施工要求：槽底平整顺直，边坡稳固，符合燃气管道沟槽开挖规范，不得超挖扰动原状土； 6、费用包含：机具使用费、人工费、场内土方堆存、简易排水、安全防护、成品保护等全部工作内容。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 14.881 |  | 9% | 0 | 0
15 | 回填方 | 1、施工方式：人工配合机械沟槽、基坑土方回填作业； 2、土质要求：采用合格原土 / 素土回填，无杂物、无大块硬块、无淤泥腐殖土； 3、施工工艺：分层铺土、分层碾压夯实、逐层找平、修整边坡及槽面； 4、工作内容：土方转运、摊铺、夯实、平整、余土清理、场地复原； 5、质量标准：回填密实度满足管道施工规范，无空洞、无沉降隐患； 6、费用包含：人工、机械、场内转运、夯实、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 12.163 |  | 9% | 0 | 0
16 | 填中砂 | 1、填料材质：洁净天然中砂，含泥量符合规范要求，不含石块、淤泥、草根、建筑垃圾等杂质； 2、使用部位：燃气管道下方、管身两侧及管顶上方换填中砂垫层； 3、施工工艺：分层摊铺、洒水湿润、人工配合机具逐层振捣夯实，保证密实均匀； 4、工作内容：中砂装卸、场内运输、摊铺、整平、分层夯实、边角细致处理、现场清理； 5、质量要求：压实度满足燃气埋地管道敷设设计及验收标准，有效缓冲外力，保护管道不受挤压破损； 6、费用包含：中砂主材、运输、装卸、摊铺夯实、人工机械、成品保护、验收所有费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 2.126 |  | 9% | 0 | 0
17 | 室外管道碰头 | 1、作业内容：室外燃气管道带气接驳施工，管道公称直径 150mm 以内； 2、作业流程：作业围挡搭设、可燃气体全程监测、封堵降压、开孔接驳、管件安装、密封紧固、接口气密性打压检漏、管线理顺加固、现场清理恢复； 3、安全规范：严格按照城镇燃气带气作业安全规程施工，采取防爆、通风、防火防护措施，做好残余燃气处置，杜绝漏气风险； 4、适用工况：埋地 PE 燃气管道不停输带气开口接驳，新旧管线连通； 5、工作范围：涵盖机具设备、安全防护用品、气体检测、开孔切削、管件对接、试压查漏、安全文明施工全部内容； 6、费用包含：人工、机械、安全措施费、耗材、检测试验、成品保护、竣工验收所有包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以处计算 | / | 处 | 1 |  | 9% | 0 | 0
18 | 燃气用螺纹球阀 DN20,PN16 | 1、规格参数：燃气专用丝扣球阀，公称通径 DN20，公称压力 PN16，适配低压天然气管道启闭切断； 2、材质构造：锻压黄铜阀体，耐腐蚀、密封性能优异，两端内螺纹连接，启闭手柄操作顺畅； 3、适用要求：符合城镇燃气管道安装规范，耐燃气介质侵蚀，关闭严密无渗漏； 4、工作内容：阀门搬运就位、丝口缠绕密封填料、螺纹拧紧接驳、启闭调试、接口气密性检测、现场清理； 5、费用包含：阀门主材、生料带等辅材、安装人工、检漏调试、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 5 |  | 9% | 0 | 0
19 | 燃气用螺纹球阀 DN50,PN16 | 1、规格型号：燃气专用螺纹球阀，公称直径 DN50，公称压力 PN16，适用于室外低压燃气管道启闭控制； 2、材质结构：优质铸钢 / 黄铜阀体，耐燃气腐蚀、耐压性能稳定，内外螺纹连接，密封性能可靠，启闭灵活； 3、技术标准：符合城镇燃气工程施工规范，适用于天然气介质输送，具备良好切断、密封性能； 4、工作内容：阀门搬运就位、丝扣密封处理、对口安装紧固、启闭调试、接口气密性试验、现场清理、成品保护； 5、费用包含：阀门主材、密封辅材、人工安装、调试检漏、试验检测、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
20 | 燃气用螺纹球阀 DN15,PN16 | 1、规格参数：燃气专用螺纹球阀，公称通径 DN15，公称压力 PN16，用于低压燃气管道通断启闭； 2、材质构造：锻压黄铜阀体，耐燃气腐蚀，密封性能稳定，两端内螺纹连接，开关轻便严密； 3、规范依据：满足城镇燃气器具安装相关标准，适配天然气输送工况，关闭无渗漏； 4、工作内容：阀门转运就位、丝口缠绕生料带密封、螺纹紧固安装、启闭调试、接口气密性检漏、现场清扫； 5、费用范围：包含阀门主材、密封辅料、安装人工、调试检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
21 | 锁控球阀 DN50,PN16 | 1、规格参数：燃气专用锁控球阀，公称通径DN50，公称压力PN16，适配市政、庭院中低压天然气管道启闭管控使用，适配常规燃气输送工况。 2、结构材质：优质阀体，耐腐蚀、抗老化、耐压性强，采用螺纹连接方式；阀门自带锁闭装置，具备防盗、可控启闭功能，需专用钥匙启闭，可有效管控用气权限，防止私自启闭、偷气及误操作。 3、功能特点：开关启闭灵活、密封性能优异，关闭无渗漏，满足城镇燃气管道安全运行规范，适用于燃气管道分段管控、用户总控启闭场景。 4、工作内容：设备场内转运、就位调校、丝扣密封处理、螺纹紧固安装、锁具启闭调试、阀门工况检查、接口气密性检漏、现场清理及成品保护。 5、费用包含：锁控球阀主材、密封辅材、安装人工、调试检测、气密性试验、锁具调试、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
22 | 锁控球阀 DN20,PN16 | 1、规格参数：燃气专用锁控球阀，公称通径 DN20，公称压力 PN16，用于低压燃气支管总启闭管控； 2、材质结构：黄铜阀体，耐燃气腐蚀、密封牢靠，螺纹丝扣连接；自带锁闭机构，需专用钥匙开启，可防止私自开关、误操作与盗气； 3、性能标准：启闭顺滑，关闭严密无漏气，符合城镇燃气管道安装规范； 4、施工内容：阀门搬运就位、丝口缠绕密封材料、螺纹紧固安装、锁具启闭调试、接口气密性检漏、场地清理； 5、费用包含：锁控球阀主材、生料带等辅材、安装人工、调试检漏、成品保护、竣工验收所有包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3 |  | 9% | 0 | 0
23 | 不锈钢无缝钢管 D57X4.0 | 1、燃气管道 室内不锈钢管(卡压连接) 2、不锈钢无缝钢管 D57X4.0 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 6 |  | 9% | 0 | 0
24 | 不锈钢无缝钢管 D27X3.5 | 1、燃气管道 室内不锈钢管(卡压连接) 2、不锈钢无缝钢管 D27X3.5 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1 |  | 9% | 0 | 0
25 | 环氧防腐漆涂覆镀锌无缝钢管 D48X4.0 | 1、燃气管道 室内镀锌钢管 2、环氧防腐漆涂覆镀锌无缝钢管 D48X4.0 3、管道吹扫 4、强度试验(气压试验) 5、气密性试验 6、包含法兰等图纸要求配件 7、费用包含：管材、配套配件、人工、机具、安装辅材、成品保护、验收配合全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 15 |  | 9% | 0 | 0
26 | 可燃气体泄漏报警控制器 | 1、设备参数：燃气专用可燃气体泄漏报警控制器，壁挂安装，适配室内燃气探测系统，支持探测器信号接收、数据显示、声光报警、故障自检； 2、功能性能：响应灵敏、报警精准，可实时监测燃气泄漏状态，具备过载、短路保护，符合燃气安全报警设备规范； 3、施工内容：设备定位固定、接线敷设、线路校对、设备通电、参数设置、单点调试、系统联动测试、清零校准、现场清理； 4、费用包含：控制器主材、安装辅材、人工安装、调试校准、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
27 | 手动触发报警装置 | 1、设备性能：燃气安防专用手动触发报警装置，适配可燃气体报警系统，紧急情况下手动一键触发报警信号，响应灵敏、工作稳定。 2、安装方式：壁挂明装，固定牢靠，布线规整，符合燃气报警系统安装规范。 3、工作内容：点位定位、底座固定、接线校对、设备安装、通电测试、信号触发试验、系统联动调试、现场清理。 4、费用包含：设备主材、安装辅材、人工安装、调试检测、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
28 | 火灾报警系统控制主机 | 1、设备参数：火灾报警系统主控主机，适配现场火灾探测、报警联动系统，可集中接收探测器、手动报警装置信号，具备故障自检、声光报警、事件记录、联动输出功能，运行稳定可靠。 2、安装方式：壁挂安装，固定牢固，布线规整，标识清晰，符合消防及燃气安全系统安装规范。 3、施工内容：点位定位、主机固定、线路压接校对、通电检查、系统参数设置、地址编码、整机调试、系统联动测试、试运行、现场清理。 4、费用包含：主机设备主材、安装辅材、人工安装、编程调试、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
29 | 燃气报警探头 | 1、名称：燃气报警探头（可燃气体探测器） 2、探测介质：天然气 3、工作电压：与燃气报警控制器配套 4、功能要求：可燃气体浓度探测、超标信号输出，故障报警，状态信号上传报警主机 5、费用包含：控制器主材、安装辅材、人工安装、调试校准、系统检测、成品保护、竣工验收全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
30 | 配线RVV-3X2.5 | 1、线材规格：RVV 3×2.5mm² 多芯软铜线，阻燃绝缘，护套完好，导电性能稳定，适用于报警系统、弱电信号控制回路配线。 2、施工内容：放线敷设、穿管布线、线缆整理、固定绑扎、端头剥线压接、对线校对、编号标识、余量规整、现场清理。 3、质量要求：布线顺直、无扭曲、接头牢固、绝缘完好，符合消防及弱电配线施工规范。 4、费用包含：线缆主材、辅材、敷设人工、接线调试、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20 |  | 9% | 0 | 0
31 | 配线RVV-4X2.5 | 1、线材规格：RVV 4×2.5mm² 多芯阻燃软电缆，绝缘护套完好，导电稳定、抗干扰能力强，适用于火灾报警、燃气安防系统信号及控制回路配线。 2、施工内容：测量放线、线缆敷设、穿管布线、绑扎固定、端头剥线压接、线序校对、编号标识、余量整理、成品保护、现场清理。 3、质量标准：布线平直规整，无扭曲、无破损，接线牢固绝缘可靠，符合消防弱电施工及验收规范。 4、费用包含：电缆主材、安装辅材、敷设人工、接线调试、检测验收、成品保护全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 30 |  | 9% | 0 | 0
32 | 热浸镀锌钢管 DN20(26.9×2.8) | 1、燃气管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 2、热浸镀锌钢管 DN20(26.9×2.8) 3、燃气室外镀锌钢管螺纹管件 4、管道吹扫 公称直径50mm以内 5、强度试验(气压试验) 公称直径50mm以内 6、气密性试验 公称直径50mm以内 7、氮气置换 公称直径(mm以内) 50 8、包含法兰等图纸要求配件 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 50 |  | 9% | 0 | 0
33 | 穿墙钢套管 DN65 | 1、规格材质：普通钢制穿墙套管，规格 DN65，材质厚实、防锈耐用，用于燃气管道穿墙防护，保护管道不受挤压、磨损、沉降剪切。 2、施工内容：套管定位、开孔就位、固定找平、管道穿套、缝隙填充封堵、外墙内墙收口修整、防腐处理、现场清理。 3、工艺要求：安装居中顺直，封堵密实防水，符合燃气管道穿墙施工规范。 4、费用包含：套管主材、封堵辅材、人工安装、防腐收口、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
34 | 穿墙钢套管 DN80 | 1、规格材质：普通钢制穿墙套管，规格 DN80，材质厚实、防锈耐用，用于燃气管道穿墙防护，保护管道不受挤压、磨损、沉降剪切。 2、施工内容：套管定位、开孔就位、固定找平、管道穿套、缝隙填充封堵、外墙内墙收口修整、防腐处理、现场清理。 3、工艺要求：安装居中顺直，封堵密实防水，符合燃气管道穿墙施工规范。 4、费用包含：套管主材、封堵辅材、人工安装、防腐收口、成品保护、验收合格全部包干费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
35 | 金属软管DN20 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：DN20 3、材质：不锈钢 4、敷设部位：设备至接线盒线缆保护敷设 5、配套附件：含专用软管接头、锁母等全套安装辅材 6、工作内容：软管敷设、接头安装、固定，接地跨接，按图纸及规范施工 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 3 |  | 9% | 0 | 0
36 | 燃气压力管道安装检验费 | 1、名称：燃气压力管道安装检验费（特检费） 2、检验对象：燃气压力管道 3、包含：监检申报手续、检验服务费、出具正式监检合格报告； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
37 | 燃气管道探伤费 | 1、名称：燃气钢管道焊缝 X 射线探伤（RT） 2、检测对象：燃气钢管对接环焊缝 3、管壁厚度：按图纸 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
38 | 燃气钢管道防雷防静电接地 | 1、名称：燃气钢管道防雷防静电接地 2、材质：镀锌扁钢‑40×4、镀锌圆钢、铜跨接线（≥6mm²），配套接地端子、紧固件 3、工作内容：管道接地焊接、法兰及阀门金属接头跨接，接地母线敷设，与建筑防雷接地端子可靠连接；接地电阻测试，全部辅材含在内 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
39 | 燃气配合费 | 1、包含燃气专业图纸深化优化、管线综合排布、报建报审、图纸审查对接、资料报审、验收配合等全部相关服务费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1 |  | 9% | 0 | 0
四 | 预留金 | [8 empty] | 50000
五 | 含税总价 | 含税总价（含9%增值税专用发票） | [7 empty] | 50000

## 定额计价程序表
建筑与装饰工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 19%
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3 | 只计算模板
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 7%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价 | 4*浮动率 | 详见清单编制说明
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
安装工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 35.77%
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 10%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
市政工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程14.5%。
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
2、分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目绿色施工安全防护措施费按基准费率乘以1.2。
园林绿化工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 10%
2.2 | 其他措施项目费 |  | /
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：

## 安全文明施工措施费工作清单-1
安全文明施工措施工作清单-专业分包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施，该费用自行考虑； 2.分包方按照办公室室内建筑面积 0 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 3.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 4.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑 | 不提供
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.项目部施工总承包方提供工人生活住宿，水电费用自行承担，按实扣取； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 0 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁生活场所 | /
二 | 安全施工
（1） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（2） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。

## 分包报价综合单价分析表
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-燃气工程专业分包
分包报价综合单价分析表
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量（暂定） | 不含税综合单价组成 |  |  |  | 增值税 |  | 含税 综合单价 | 合价 | 备注
[7 empty] | 人工 | 主材 | 损耗辅材机械 | 管理费利润等 | 增值税率 | 增值税金