# 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目

# 燃气管道工程技术任务书

编制单位： 广东南粤建筑工程有限公司

编制日期： 2026 年 8 月

目  录

一、 项目概况	1

二、编制依据与技术标准	1

三、管道设计核心参数	1

四、主要技术工作任务	3

五、质量技术要求	5

六、安全与文明施工技术要求	5

七、进度管控要求	5

八、验收与移交要求	6

九、技术责任与附则	6

# 一、 项目概况

1.1 项目名称：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目

## 1.2 建设地点：珠海市香洲区

1.3 项目概况：本工程主要包含市政及园区中、低压燃气管道敷设，管道分为钢制管道与PE聚乙烯管道两大类，配套阀门、凝水缸、调压装置、管道防腐、管沟开挖回填、标识安装、压力试验、气密性试验、吹扫清洗及竣工验收全套工序。所有管道规格、敷设路径、埋深标准、配套设施参数均严格按照本工程设计图纸及设计说明执行。

1.4 用途：作为本项目方案设计、施工图深化、设备采购、施工安装、调试验收及结算的技术依据。

## 二、编制依据与技术标准

本工程所有施工、试验、验收工作严格遵循本工程设计图纸、设计说明及国家、行业现行规范标准，核心依据如下：

1. 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006，2020年版）

2. 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2015）

3. 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》（CJJ63-2018）

4. 《钢制管道外防腐层技术规范》（SY/T0413-2019）

5. 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）

6. 本工程燃气管道施工图纸、专项设计说明、设计交底文件及项目批复文件

7. 属地燃气安全管理、施工现场文明施工及环境保护管理规定

## 三、管道设计核心参数

1. 管道压力等级：本工程燃气管道设计压力分为两级，中压管道设计压力0.4MPa，低压管道设计压力≤0.01MPa；管道试验压力、运行压力严格遵循以上设计参数及图纸专项要求，严禁超压施工、超压试验、超压运行。

2. 管材选用标准

（1）钢制燃气管道：采用20#优质无缝钢管，管材符合GB/T8163标准，钢管外径、壁厚严格按施工图纸选型；钢质管道采用3PE加强级防腐工艺，埋地钢管全部做防腐、补口、补伤处理，管道焊接、探伤、试压严格执行钢制燃气管道专项规范要求。

（2）PE燃气管道：全部采用国标PE100级高密度聚乙烯燃气专用管道，中压管道、低压管道分规格、分区域布设，严禁高低压管材混用、错用；管材符合CJJ63-2018规程要求，具备良好的耐腐蚀性、密封性，适配城镇燃气埋地敷设工况。

3. 管道敷设方式及埋深要求：工程管道采用地下直埋敷设及架空敷设。管道最小覆土厚度：车行道下不小于0.9m，非车行道（人行道、绿化带）下不小于0.6m；管道敷设坡度不小于0.002，坡向凝水缸或排水低点，避免管内积水。管道穿越车行道路、墙体、绿化带、构筑物位置均设置钢制防护套管，套管长度、规格、防护封堵严格按图纸及规范执行，管道水平、垂直安全间距满足国标要求。

4. 配套设施设计：按图纸点位配套安装燃气球阀、凝水缸、放散装置、低压调压装置、管道检漏接口；全线管道上方敷设燃气专用警示带、埋设警示桩、警示牌，转角点、分支点、穿越点位、阀门井位置加密标识；所有设备型号、规格、安装高度、安装角度均与施工图纸、设计说明一致，满足管网安全运行、检修、检漏需求。

## 四、主要技术工作任务

### （一）施工前期技术准备

1. 全员研读图纸设计说明，完成图纸会审及设计交底，重点核对中低压管道分区、管材规格、埋深参数、防腐等级、设备选型、管道间距等核心设计内容，梳理设计疑问并形成书面记录，报建设、设计单位确认。

2. 开展现场精细化勘查，对照图纸核对施工区域地形、地下管线、建构筑物位置，核实管道敷设走向、覆土厚度条件，排查施工冲突点，编制贴合本工程设计的专项施工方案及安全技术方案。

3. 开展分级技术交底，向施工班组、作业人员明确图纸设计要求、施工工艺标准、压力试验参数、质量控制点及安全管控要点，确保所有作业人员熟知设计规范及图纸要求，留存完整交底台账。

4. 严格材料进场核验，钢制管道、PE管道、阀门、凝水缸、防腐材料、警示材料等所有主材辅材，必须具备合格证书、检测报告，参数符合图纸设计选型，不合格材料严禁进场、严禁使用。

### （二）核心施工技术管控

1. 管沟开挖与回填施工：严格按照图纸设计的管道埋深、管沟宽度、边坡坡度开挖，管沟基底必须平整、密实，无硬块、杂物，不良地基按设计要求换填处理。管道敷设完成后采用细土分层回填，分层夯实，严禁大块砖石、硬物直接接触管道，回填压实度符合设计及规范标准，表层恢复原有地貌。

2. 钢制管道施工工艺：20#无缝钢管切割、坡口、焊接严格遵循焊接工艺评定，焊缝饱满、无夹渣、无气孔、无裂纹。管道焊接完成后进行无损检测，检测比例及标准按设计要求执行；随后实施3PE加强级防腐补口、补伤，防腐层厚度、附着力满足设计及规范要求。管道穿越道路、墙体、绿化带位置，按图纸设置钢制防护套管，套管间隙做密封处理。

3. PE管道施工工艺：PE100管道严格区分中、低压规格，采用专用热熔、电熔连接设备施工，严格控制焊接温度、加热时间、对接压力、冷却时间，杜绝虚焊、脱焊、错位等缺陷。管道敷设顺直，坡度符合设计排水要求，避免积水、受力弯折，管道接口远离管沟转角、应力集中区域。

4. 附属设施安装施工：严格按照图纸位置安装燃气阀门、凝水缸、调压装置，阀门启闭灵活、密封严密，凝水缸安装坡度、位置符合排水设计要求，可有效收集管道积水；全线敷设燃气警示带、埋设警示桩，标识清晰、位置准确，符合设计标识标准。

### （三）管道吹扫与试验检测（按设计及规范执行）

1. 管道吹扫：管道安装完成、回填前，采用压缩空气对全线管道进行分段吹扫，彻底清除管内杂物、泥沙、积水，吹扫合格后方可开展压力试验，吹扫过程全程记录。

2. 强度试验：中压管道采用气压试验，试验压力为0.6MPa，稳压30min，管道、焊缝、接口无变形、无渗漏、压力无异常下降为合格；低压管道试验压力为0.15MPa，稳压30min，外观、密封性全部达标。试验过程分区、分段进行，全程录像、记录台账，试验合格后方可进入下道工序，严禁不合格工序流转。

3. 严密性试验：强度试验合格后开展全线严密性试验，中压、低压管道统一稳压24h，环境温度稳定前提下，管网压力损失符合CJJ33-2015规范允许范围，无泄漏、无压力异常波动为合格。试验合格后做好封闭、标识，杜绝杂物、积水进入管道，保障管网通气安全。

4. 所有试验、检测工序严格贴合图纸设计参数，严禁随意降低试验标准、缩短稳压时长，不合格段落立即整改复检，直至完全符合设计及规范要求。

### （四）竣工技术资料整理

1. 同步收集整理与图纸设计匹配的全套技术资料，包含图纸会审记录、设计交底记录、设计变更资料、技术交底记录、材料合格证及检测报告、隐蔽工程验收记录、管道吹扫记录、强度及严密性试验报告、施工日志等。

2. 精准绘制竣工图，严格对照现场实际施工及原设计图纸，如实标注管道走向、管径、材质、埋深、接口位置、附属设施安装点位，确保竣工图与设计图纸、施工现场三者一致。

3. 按工程归档规范分类整理资料，编制完整资料目录，形成贴合本工程设计的竣工技术档案，满足工程验收、备案及后期运维需求。

## 五、质量技术要求

1. 本工程质量标准为合格工程，所有施工工序、工艺参数、设备安装、试验结果必须完全符合本工程设计图纸、设计说明及国家现行规范标准。

2. 所有进场材料、设备必须与图纸设计选型一致，三证齐全、复检合格，严禁替换设计管材、设备型号，严禁使用非标、劣质材料。

3. 管沟基底、管道敷设、接口焊接、防腐施工、隐蔽回填等隐蔽工程，必须经建设、监理单位验收合格并留存影像及文字资料后，方可进行下道工序施工。

4. 中低压管道分区施工、分区试验，严格区分压力等级，杜绝混区施工、参数混用，关键工序实行技术旁站管控，全程把控施工质量。

5. 工程竣工后管网运行稳定、密封完好、无泄漏，各项运行参数满足设计供气要求，符合安全通气条件。

## 六、安全与文明施工技术要求

1. 所有特种作业人员必须持证上岗，岗前完成专项技术及安全培训，熟知燃气管道施工风险及设计施工禁忌要求，严格按方案作业。

2. 管道动火、有限空间、深沟槽开挖等高风险作业，严格执行专项方案及作业许可制度，配齐监护人员、消防设备及应急物资，遵守动火安全距离规范，杜绝违规作业。

3. 施工前复核地下管线及构筑物位置，结合图纸设计管线间距要求施工，严控管线安全距离，杜绝第三方管线破坏事故。

4. 施工现场落实标准化文明施工要求，设置安全警示标识、围挡防护，做好扬尘、噪声、污水管控，减少施工扰民，符合环保及现场管理要求。

5. 编制管道泄漏、沟槽坍塌、动火事故等专项应急预案，做好应急值守，确保突发问题快速处置，保障施工安全。

6.学校无论开学、放假期间，均须按照学校要求落实现场围蔽工作，施工作业严格执行学校准许的施工时间段。

## 七、进度管控要求

1. 严格按照项目总体进度计划，结合图纸施工工序，细化管沟开挖、管道敷设、设备安装、试验验收各节点工期，合理排布施工工序。

2. 技术人员全程跟进现场施工，及时解决图纸落实、工艺适配、现场冲突等技术问题，杜绝技术问题延误工期。

3. 定期核对施工进度，优化施工组织，确保工程按计划完成全部施工、试验及竣工验收工作。

4.承包人须配合食堂土建、装修、厨房设备施工进度同步穿插施工，确保在食堂正式投用前完成全部系统施工、调试及验收，具体工期以甲方总体进度计划为准。

## 八、验收与移交要求

1. 工程完工后，对照设计图纸及设计说明开展全面自检，彻底整改质量、安全隐患，整理全套竣工资料，提交竣工验收申请。

2. 积极配合建设、监理、燃气运营单位开展竣工验收、通气前核查工作，如实提供全套设计、施工、试验技术资料。

3. 验收合格后，完成工程实体、竣工档案、运维资料全面移交，配合完成管网通气调试、参数校核及后期技术对接工作。

## 九、技术责任与附则

1. 本工程技术负责人对全部施工技术、图纸落实、施工质量、安全管控、资料归档工作负全责，严格执行本任务书及图纸设计要求。

2. 施工过程中严禁私自更改图纸设计参数、管材规格、施工工艺，如需设计变更，必须履行正式审批流程，经设计、建设单位确认后方可实施。

3. 本任务书未尽事宜，严格按照本工程设计图纸、设计说明、国家现行规范及项目合同要求执行。