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说 明
本技术任务书针对城市阳台北区小集市用电改造工程编制，本任务书未明确说明的工作内容、技术标准，须与城市阳台项目部协商确定。
























一、项目概况
1.项目名称：城市阳台北区小集市用电改造工程
2.项目地址：珠海市正方优和汇·城市阳台（北区小集市）
3.项目背景：
现有商户用电负荷约20kW，现状供电回路不满足合规使用要求，需实施用电系统改造，将商户用电从消防风机电箱剥离，从配电房重新接引独立供电回路，保障消防供电系统安全可靠，同时满足北区小集市商户日常经营用电需求。
4.施工原则：
优先采取错峰施工，尽量避开集市经营客流高峰时段，减少对商户正常经营的干扰；施工期间做好现场隔离、警示防护，保障集市人员通行安全。每日施工结束后做好现场防护，恢复通行条件。


二、改造范围及技术要求
（一）整体改造内容
包含：配电房电源点位接引、电力电缆采购敷设、钢管保护管采购安装、新增户外动力配电箱安装、线路接线调试、接地系统施工、标识标牌制作安装、原有消防风机电箱违规接驳线路拆除、现场管线规整、垃圾清运、系统调试、试验检测、竣工验收等全部工作内容。

（二）设备材料技术参数要求
1.电力电缆：采用YJV‑0.6/1kV‑5×35mm²铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，电缆长度约200米；电缆为全新原厂正品，具备合格证、3C认证，导体截面达标，绝缘层无破损，满足载流量要求。
2.保护钢管：采用DN50热镀锌焊接钢管或100*50桥架，长度约190米；钢管壁厚满足规范，防腐镀层完好，明敷安装，配套管接头、接线盒、固定支架、接地跨接件。其中包含高空作业敷设管线约150米。
3.户外动力配电箱：户外防雨型箱体，防护等级不低于IP54；箱内配置总开关、分路断路器、计量接入端子、接地排、零排、消防强切；元器件选用国内知名品牌，开关分断能力满足负荷要求，箱体做防腐防锈处理，箱门带锁，张贴有电危险警示标识。
4.辅材：接地扁铁、膨胀螺栓、支架、绝缘胶带、线号管、电缆标识牌等全部辅材均为全新合格产品。

（三）安装施工技术要求
1.电源从项目配电房合规供电回路接引，严禁再接入消防风机、消防泵等消防专用供电回路。
2.敷设YJV‑5×35电缆约200m，穿DN50热镀锌钢管或线槽约190m明敷，完成约150米高空管线架设作业；管线排布横平竖直，支架固定牢固，钢管之间做好电气跨接接地。
3.在北区小集市合适位置安装户外防雨动力配电箱，完成电缆接入、回路分配；箱内布线整齐，线号标识清晰完整。
4.彻底拆除原有从小集市商户接驳至消防风机配电箱的违规线缆，恢复消防风机电箱原有接线状态，保障消防风机供电回路独立完整。
5.系统设置可靠保护接地，箱体、金属保护管全部可靠接地；完成绝缘电阻测试、通电调试，确保供电稳定。
6.所有线缆、配电箱设置永久性标识牌，标注回路名称、用途。
7.施工完成后清理现场，施工垃圾当日清运出场。

（四）现场施工要求
1.施工前编制专项施工方案及施工图供甲方审核，做好安全技术交底；高空作业人员配备齐全安全防护用品，落实高空防坠落措施。
2.施工区域设置围挡、安全警示，做好隔离防护，减少对集市商户经营、游客通行影响；必要时段分区作业。
3.施工全过程接受甲方工程部现场监督、协调管理，服从项目现场各项管理制度。
4.施工过程做好成品保护，不得损坏周边既有建筑、设施设备。
5.每日收工前做好现场安全检查，断电确认，消除现场安全隐患。


三、工期要求
自中标单位确定之日起，总工期15日历天，完成全部材料进场、管线敷设、设备安装、接线调试、现场清理及竣工验收。
若涉及样品确认，样品确认时间不计入总工期；中标单位提交设备材料样品，经甲方确认后方可进场施工。施工过程中应尽量降低对小集市商户经营影响。


四、质量标准及验收要求
1.所有电缆、配电箱、管材等设备辅材均为全新原厂合格产品，具备合格证、3C认证、检测报告，满足国家现行电气、消防相关规范标准。
2.施工工艺符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303要求；管线敷设牢固美观，接地可靠；消防风机供电回路完全独立，不存在非消防负荷搭接现象。
3.完成绝缘电阻测试、通电试运行，供电系统运行稳定，配电箱开关动作可靠。
4.工程完工后，中标单位提交完整竣工资料（竣工图纸、设备合格证、检测报告、试验记录等），配合甲方完成竣工验收；验收不合格，中标单位无条件完成整改直至验收合格。


五、供应商资质要求
5.1 行业专项资质
施工资质：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；持有有效的安全生产许可证。
现场作业电工必须持有应急管理局颁发的低压电工特种作业操作证，人社电工等级证不作为有效证件；高空作业人员须具备对应特种作业操作证件。

5.2 业绩及服务能力要求
项目业绩：近三年内须具备至少3项同类供配电线路改造、配电箱安装、机电改造类工程项目业绩。


六、项目保修期及售后服务要求
本项目电缆、配电箱、管材等全部材料以及管线敷设、接线调试等全部施工内容纳入保修范围，整体质保高于国家行业规范。

6.1 保修期限
设备整机及材料质保期：所有全新采购设备材料质保期不少于24个月（2年）；
施工工程质保期：管线敷设、安装接线、接地施工等施工工程质保期24个月；
质保期自项目整体竣工验收合格、双方签字确认之日起计算。
质保期内发生重大故障维修、核心部件更换，对应部位质保期自维修完成验收合格之日重新顺延计算。

6.2 保修范围
质保期内，因设备材料本身质量缺陷、施工安装不当、调试不规范造成线路故障、开关损坏、接地失效、供电异常等问题，全部属于免费保修范围；供应商免费上门维修、更换配件、故障排查调试，不收取人工费、材料费、上门费。
人为损坏、外力破坏、私自改装、不可抗力造成损坏除外，供应商可提供终身成本价维修服务。

6.3 售后响应要求
质保期内发生故障，供应商接到报修通知后2小时内远程响应排查；远程无法解决的，4小时内抵达项目现场处理。
一般故障现场4小时内修复；重大故障48小时内完成维修或部件更换，保障集市供电；特殊情况无法按期修复的，须书面告知甲方并提供临时供电解决方案。

质保期内每6个月提供1次免费上门巡检服务，对供电回路、配电箱、接地系统开展检测，出具巡检报告，排查隐患。

6.4 质保期后服务
质保期满后，供应商提供终身优惠维保服务，维修更换配件仅收取成本费用，免费提供技术咨询，优先保障本项目配件供应。

6.5 服务承诺要求
投标单位投标文件须提供正式资质合规承诺书、质保服务承诺书，明确故障响应时效、保修标准、服务内容，不满足本条款要求视为无效投标。


七、其他要求
7.1 投标单位综合测算现场施工难度：包含错峰施工、高空作业、材料运输、垃圾清运、现场保洁、成品保护、安全防护等全部风险，报价为总价包干，包含本项目全部工作内容。
7.2 施工垃圾必须当日清运出场，保持场地整洁。
7.3 中标单位承担施工期间现场文明施工、安全生产、作业人员人身安全全部责任。
7.4 施工过程不得破坏原有消防系统，改造完成后必须保证消防风机供电回路独立、完整可用。
7.5 施工过程做好与北区小集市商户沟通协调，尽量降低施工对商户经营的影响。
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