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说明
本技术任务书适用于城市阳台 S4 项目 A 栋卫生间空调改造工程，为本项目招标主要技术依据。本任务书未明确约定的技术、工艺及工作内容，中标单位须与城市阳台项目部协商确定，并按国家、行业现行有效规范执行。






















一、项目概况
1. 项目名称：城市阳台 S4 项目 A 栋卫生间空调改造工程
2. 项目地址：珠海市正方优和汇・城市阳台 S4 项目 A 栋（负一层、一层、二层卫生间）
3. 项目背景：城市阳台 S4 项目 A 栋设有 6 间卫生间，负一层、一层、二层每层男、女卫生间各 1 间。项目建设阶段机电施工图与精装修图纸存在偏差，现场采用侧送侧回风口布置方式，卫生间空调制冷效果差；二层男卫生间风机盘管设备实际安装在母婴室内，二层男卫无空调制冷设备，卫生间使用体验较差。同时现场卫生间排/回风百叶、滤网未按图纸实施到位。 实施卫生间空调系统改造，调整送风方式，补齐二层男卫空调设备，完善卫生间排/回风百叶及滤网安装，改善卫生间室内热环境及排/回风条件。
4. 施工原则 本项目采用夜间错峰施工模式，作业时间：每日 22:30 至次日 09:00，避开日间营业客流高峰，保障商场正常运营。实施分段分区施工，完成一处封闭一处；每日收工前完成天花临时封闭、现场围挡防护，确保次日营业现场安全整洁。
二、改造范围及技术要求
（一）整体改造内容
本工程包含原有侧送风口封堵、风管开孔、金属软管接驳、新增下送风口采购安装、局部天花拆除、修复复原；二层男卫 3P 天花嵌入式分体空调采购安装，配套冷媒管、冷凝水管、供电及控制线敷设；卫生间排/回风百叶及滤网采购及安装（暂定规格 200×600，暂定数量32 个，最终以中标单位进场现场实测尺寸为准）；原有风机盘管系统调试、新增分体空调调试检测；管线规整、垃圾清运、现场保洁、系统整体测试、竣工验收等全部工作。开工前需先复核现场，出具施工深化图纸供甲方审核。
改造点位清单：
1. 负一层男卫：封闭原有侧送风口，风管开孔接驳 4 根 Φ150 金属软管，安装 520×520 下送风口；完善排/回风百叶及排/回风滤网；
2. 负一层女卫：封闭原有侧送风口，风管开孔接驳 4 根 Φ150 金属软管，安装 450×450 下送风口；完善排/回风百叶及排/回风滤网；
3. 一层男卫：封闭原有侧送风口，风管开孔接驳 4 根 Φ150 金属软管，安装 450×450 下送风口；完善排/回风百叶及排/回风滤网；
4. 一层女卫：封闭原有侧送风口，风管开孔接驳 4 根 Φ150 金属软管，安装 450×450 下送风口；完善排/回风百叶及排/回风滤网；
5. 二层女卫：封闭原有侧送风口，风管开孔接驳 4 根 Φ150 金属软管，安装 450×450 下送风口；完善排/回风百叶及排/回风滤网；
6. 二层男卫：新增 3P 天花嵌入式分体空调 1 套，完成设备吊装、冷媒管路、冷凝排水、供电控制安装及调试；完善排/回风百叶及排/回风滤网。
7. 天花根据现场实际需要增加检修口，天花拆除及恢复暂按30平方估算，具体数量需反馈在深化施工图中。
备注：A 栋共计 6 间卫生间，排/回风百叶及滤网暂定 32 套，暂定尺寸 200×600；中标单位进场后须现场实测洞口尺寸，完成深化施工图，报甲方确认后方可加工生产。
（二）设备材料技术参数要求
1. 方形散流器（下送风口） 铝合金材质，表面喷涂颜色与现场天花保持一致；负一层男卫规格 520×520，其余点位 450×450；叶片角度可调；全新原厂产品，漆面平整、无掉漆变形。
2. Φ150 阻燃铝箔金属软管 耐温阻燃，抗压抗撕裂，配套专用卡箍，接口密封严密，不漏风。
3. 3P 天花嵌入式分体空调（二层男卫） 制冷量≥7200W，电源 220V/50Hz，四面出风；室内机自带冷凝水提升泵；含全套室内机、室外机；设备为全新原厂正品，严禁翻新、改装、二手设备，提供合格证、产品检测报告。
4. 冷媒管路 空调专用紫铜管，配套橡塑保温棉，保温厚度满足防结露要求；铜管焊接密实，保压无泄漏。
5. 冷凝水管 UPVC 排水管，管件配套齐全，管道设置合理排水坡度，无积水、漏水风险。
6. 封堵材料 防火密封保温材料，用于原有侧送风口封堵，封堵严密，杜绝漏风。
7. 电气辅材 阻燃电缆、控制线、线管、线号标识管等，全部为全新合格产品。
8. 排/回风百叶及排/回风滤网
· 排/回风百叶：铝合金材质，同现场装饰色调，防腐防锈，百叶结构满足排/回风功能，防止蚊虫杂物进入，安装牢固；暂定外形尺寸 200×600，最终以现场实测深化图纸为准。
· 排/回风滤网：金属可拆洗滤网，耐腐蚀，拆装方便便于后期运维清洗，通风阻力满足排/回风系统风量要求；百叶与滤网成套匹配，全新原厂合格产品。
（三）安装及土建改造要求
1. 原有侧送风口必须封堵严实，不得出现漏风；风管开孔切口做毛刺打磨处理，防止划破软管保温层。
2. Φ150 金属软管安装弯曲半径满足规范，不得死折；两端采用卡箍锁紧密封，连接牢固。
3. 散流器风口安装平整牢固，与天花缝隙均匀贴合；天花拆装部位做好成品保护，施工结束复原到位。
4. 二层男卫天花机室内机吊装牢固减震；室外机选址合理安装，设置减震垫；冷媒管完成保压检漏试验；冷凝水管排水通畅；配置独立供电回路，设备可靠接地。
5. 排/回风百叶及排/回风滤网安装：中标单位进场后完成现场洞口实测，出具深化施工图纸经甲方审核确认后再进行加工制作；百叶固定牢靠、缝隙均匀；排/回风滤网为可拆卸结构，便于后期拆卸清洗维护；安装完成后不得影响卫生间排/回风系统通风性能。
6. 所有管线排布整齐，回路标识清晰完整。
7. 改造完成后对原有风机盘管系统统一调试，保证卫生间送风均匀，制冷效果达标；二层分体空调完成全部功能调试；同时对卫生间排/回风系统进行测试，排/回风气流通畅。
8. 施工垃圾做到当日清运出场，保持现场干净整洁。
（四）现场施工要求
1. 进场前完成全员安全、技术交底，作业人员配齐安全防护用品，严格服从甲方现场管理制度。
2. 严格执行夜间错峰施工，分区分段作业；每日收工做好天花临时封闭，排查消除安全隐患。
3. 甲方工程部人员全过程现场监督，中标单位接受甲方现场协调管理。
4. 做好成品保护，严禁损坏原有风机盘管、天花装饰、消防设施、原有排/回风管道等既有设备。
5. 高空作业落实防坠落措施；动火作业执行动火审批，现场配备灭火器材。
三、工期要求
自中标单位确定之日起，总工期15 日历天，完成材料进场、现场实测深化、全部改造安装（含排/回风百叶、排/回风滤网）、系统调试、现场清理及竣工验收。
注：设备、风口、百叶滤网样品提交甲方确认时间不计入总工期；中标单位进场实测、深化图纸报审时间包含在总工期内；深化图纸经甲方确认后方可加工生产。 采取分点位逐间改造调试，最大限度降低卫生间停用对游客使用的影响。
四、质量标准及验收要求
1. 全部设备、风口、管材辅材、排/回风百叶、排/回风滤网均为全新合格产品，提供合格证、检测报告，满足《通风与空调工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》国家现行标准。
2. 旧风口封堵严密无漏风，软管连接可靠；散流器风口安装平整美观，天花拆装复原完好。
3. 排/回风百叶安装牢固，角度合理；排/回风滤网拆装灵活，排/回风系统气流顺畅，满足卫生间排/回风使用要求。
4. 原有风机盘管系统运行稳定，卫生间送风均匀，制冷效果满足使用；二层男卫天花机运行正常，制冷功能完好，冷凝水排水无渗漏。
5. 分体空调系统完成保压试验，冷媒无泄漏；电气接线规范，接地保护可靠。
6. 项目完工后中标单位提交完整竣工资料：深化施工图、竣工图纸、设备合格证、检测报告、调试记录等，配合甲方完成竣工验收；验收不合格，中标单位无条件整改直至合格。
五、供应商资质要求
5.1 行业专项资质
[bookmark: _GoBack]施工资质：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质/建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效安全生产许可证。 现场电工需持有应急管理局颁发低压电工特种作业操作证；人社电工等级证书不作为有效证件。
5.2 业绩及服务能力要求
近 3 年内，投标人须具备不少于 3 项中央空调改造、风机盘管调试、分体空调安装改造同类项目业绩。
六、项目保修期及售后服务要求
本项目风口、空调设备、管路材料、排/回风百叶、排/回风滤网、风管改造、设备安装调试等全部工作纳入保修范围，质保标准高于国家行业规范。
6.1 保修期限
设备整机质保期：本项目采购风口、3P 天花分体空调、排/回风百叶、排/回风滤网整机质保不少于 24 个月（2 年）。 施工工程质保期：风管封堵、软管接驳、管线敷设、百叶滤网安装、设备安装调试等施工质保 24 个月。 质保起算时间：项目整体竣工验收合格双方签字之日。质保期发生重大故障维修、核心部件更换，对应部位质保期自维修验收合格之日重新顺延。
6.2 保修范围
质保期内因材料质量缺陷、施工安装、调试不当造成漏风、漏水、制冷故障、异响、百叶松动、滤网脱落、设备无法运行等，全部属于免费保修范围。供应商免费上门维修、更换配件、故障排查调试，不收取人工费、材料费、上门费。 人为损坏、外力破坏、私自改装、不可抗力造成损坏不在免费保修范围，供应商可提供终身成本价维修服务。
6.3 售后响应要求
质保期故障报修，供应商 2 小时内远程响应排查；远程无法解决，24 小时到达项目现场处置。 一般故障现场 4 小时内修复；重大故障 48 小时完成维修或部件更换，保障卫生间空调、排/回风系统正常使用；无法按期修复，须书面告知甲方并提供临时解决方案。 质保期每 6 个月提供一次免费上门巡检，对空调设备、风管接口、排水系统、电气回路、百叶滤网状态检测调试，出具巡检报告，排查隐患。
6.4 质保期后服务
质保期满后，供应商提供终身优惠维保，配件维修仅收取成本费用，免费提供技术咨询，优先保障本项目配件供应。
6.5 服务承诺要求
投标文件须附资质合规承诺书、质保服务承诺书，明确故障响应时效、保修标准与服务内容，不满足本条款要求视为无效投标。
七、其他要求
7.1 投标单位充分考虑夜间施工、局部天花拆装复原、高空作业、排/回风百叶及排/回风滤网暂定 24 个（200×600），需进场实测洞口、深化图纸、定制加工安装、垃圾清运、成品保护、现场协调等全部风险，本项目总价包干，报价包含全部工作内容，投标人须自行充分预判现场尺寸偏差带来的相关费用。 7.2 施工建筑垃圾当日清运出场，保持场地整洁。 7.3 中标单位承担施工全过程文明施工、安全生产以及作业人员人身安全全部责任。 7.4 施工期间做好卫生间使用管控，减少对游客使用影响；做好原有消防、机电设备、排/回风管道保护，不得损坏既有系统。
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